Общество с ограниченной 
ответственностью

«Сибпрофконсалт»

подготовлено специально

для администрации муниципального образования

Кондинского района

Программа комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения Куминский

на 2017 – 2026 годы

ТОМ 2. Обосновывающие материалы

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 10945 от 29.04.2015, выдано СРО Ассоциация проектировщиков "Стройобъединение"

Свидетельство о допуске к работам в области  инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 383 от 17.07.2013, выдано НП СРО инженеров-изыскателей "СтройИзыскания"

Свидетельство  о подтверждении деятельности  организации по  проведению энергетических обследований № СРО-Э-001-7203162602-016 от 09.08.2010, выдано 
НП «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций

Сертификат соответствия  № СДС.ТП.СМ.05289-14 от 28.07.2014 системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), выдан органом по сертификации 
ООО «РусПромГрупп»

2017 год

Содержание

Общие положения	6

1	Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы	9

1.1	Характеристика муниципального образования	9

1.1.1	Территория	9

1.1.2	Климат	11

1.1.3	Население	12

1.1.4	Промышленность	12

1.1.5	Жилищный фонд	15

1.1.6	Доходы населения	15

1.2	Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	16

1.3	Прогноз развития промышленности	16

1.4	Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения)	16

1.5	Прогноз изменения доходов населения	16

2	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	20

2.1	Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения	20

2.2	Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения	20

2.3	Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения	21

2.4	Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения	21

2.5	Перспективные показатели спроса в системе водоотведения	21

2.6	Перспективные показатели спроса объектов, используемые для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов	21

3	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	24

3.1	Система электроснабжения	24

3.1.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	24

3.1.2	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	25

3.1.3	Анализ финансового состояния, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	35

3.2	Система газоснабжения	38

3.3	Система теплоснабжения	38

3.3.1	Описание организационной структуры, формы собственности и между организациями, а также с потребителями	38

3.3.2	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	39

3.3.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	51

3.4	Система водоснабжения	52

3.4.1	Описание организационной структуры	52

3.4.2	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	52

3.4.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	65

3.5	Система водоотведения	67

3.5.1	Описание организационной структуры	67

3.5.2	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	67

3.5.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	74

3.6	Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов	75

3.6.1	Описание организационной структуры	75

3.6.2	Анализ существующего технического состояния объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО	75

3.6.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	78

4	Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации	80

4.1	Анализ состояния энергоресурсосбережения в муниципальном образовании	80

4.2	Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов	80

5	Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры	82

5.1	Система электроснабжения	82

5.2	Система газоснабжения	82

5.3	Система теплоснабжения	83

5.4	Система водоснабжения	83

5.5	Система водоотведения	83

5.6	Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов	84

6	Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов)	90

6.1	Перспективная схема электроснабжения	92

6.2	Перспективная схема газоснабжения	94

6.3	Перспективная схема теплоснабжения	94

6.4	Перспективная схема водоснабжения	97

6.5	Перспективная схема водоотведения	99

6.6	Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами	102

7	Общая программа проектов, предложения по организации реализации инвестиционных проектов	104

7.1	Общая программа проектов	104

7.2	Организация реализации проектов	105

8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	108

8.1	Финансовые потребности для реализации программы	108

9	Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	112

9.1	Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа, путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности	112

9.2	Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий)	115

10	Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	119

11	Модель для расчета Программы	122

Приложения	124

- Общие положения

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Куминский на 2017 – 2026 гг. (далее – Программа) является обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов на долгосрочный период до 2026 года.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Срок реализации Программы: 2017 – 2026 гг.

Этапы реализации мероприятий Программы:

1 этап: 2017 – 2021 гг.

2 этап: 2022 – 2026 гг.

Термины и определения

При формировании Программы комплексного развития использованы следующие основные термины и определения:

Система электроснабжения

электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

Система теплоснабжения

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения или его часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения или его часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Система газоснабжения

газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

Системы водоснабжения и водоотведения

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

нецентрализованная система холодного водоснабжения –  сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее –  открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы

Характеристика муниципального образования

Муниципальное образование городское поселение Куминский (далее -                гп. Куминский) является поселком городского типа, состоящим из одного населенного пункта – поселок городского типа Куминский.

Официальное наименование муниципального образования – городское поселение Куминский.

Территория муниципального образования гп. Куминский входит в состав Кондинского муниципального района.

Городское поселение Куминский в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года     № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наделенным статусом городского поселения.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения Куминский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 – 2026 гг. (далее – Программа):

- Территория муниципального образования (общая площадь земель в границах муниципального образования) – 8,961 тыс. га

- Численность населения на 01.01.2017 г. – 2 758 чел.

Территория

Муниципальное образование гп. Куминский расположено на западе Тюменской области, в бассейне реки Кума, впадающей в реку Конда.

Географически муниципальное образование гп. Куминский находится на 58°48′00″ с. ш. и 65°58′00″ в. д. (рис. 1).

Рисунок 1. Территориальное положение муниципального образования гп. Куминский в Кондинском районе

Источник: http://maps.yandex.ru/

Рисунок 2. Географическое положение муниципального образования гп. Куминский

Источник: http://maps.yandex.ru/

Климат

Многолетняя среднегодовая температура воздуха – 1,1 оС. Самым холодным месяцем является январь с температурой – 19,8 оС, самым теплым – июль - +18,7оС. Климат - резко континентальный, характеризуется продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Существенное влияние на формирование климата оказывает защищенность территории с запада Уральскими горами и открытость ее с севера и юга на большой протяженности в меридиональном и широтном направлениях.

Среднегодовая температура воздуха составляет +1,4°С, средняя температура января: –19,1°С, июля: +19,0°С. Максимальная глубина промерзания почвы под естественным покровом составляет в среднем 100 см, на оголенных участках достигает 290 см и приходится на конец марта – начало апреля. Строительно-климатическая зона – IВ.

Таблица 1

Климатические параметры гп. Куминский

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -48 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -45 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -43 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -41 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -37 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 80 |
| Количество осадков за ноябрь – март | мм | 115 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль |  | Ю |
| Продолжительность отопительного периода | сут. | 237 |
| Средняя температура воздуха в отопительный период | °С | -7,4 |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 36 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | 26 |
| - обеспеченностью 0,95 | °С | 22 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 23,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 69 |
| Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 368 |
| Суточный максимум осадков | мм | 62 |
| Преобладающее направление ветра за июнь–август |  | С |
| Строительно-климатическая зона |  | IВ |

Источник: СП 131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (климатическая характеристика принимается по данным метеостанции Леуши)

Население

Численность населения муниципального образования гп. Куминский на 2016 г. составила 2 758 чел. (табл. 2).

Таблица 2

Численность населения муниципального образования гп. Куминский на 2011-2016 гг.

| Наименование | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  | Факт |  |  |  |  |  |
| Численность населения | чел. | 3005 | 2944 | 2895 | 2843 | 2801 | 2758 |
| Число родившихся | чел. | 40 | 20 | 35 | 26 | 20 | 27 |
| Число умерших | чел. | 47 | 42 | 28 | 41 | 24 | 30 |
| Естественный прирост/убыль | чел. | -7 | -22 | 7 | -15 | -4 | -3 |

Источник: Схема теплоснабжения городского поселения Куминский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Куминский от 12.04.16 №135; Администрация Кондинского района.

В течение 2011 –2015 гг. наблюдалась устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. Естественная убыль населения с 2011 - 2016 гг. составила - 44 чел.

Промышленность

Общее количество предприятий, действующих на территории муниципального образования гп. Куминский, в 2017 г. составило 31 ед., из которых 21 ед. (63%) – бюджетные. Количество индивидуальных предпринимателей за 2014 – 2016 гг. 		снизилось на 1 ед. (на 3%) и составило 23 ед.

На территории муниципального образования расположены крупнейшие промышленные предприятия:

- ОАО «Куминский лесопромышленный комплекс» – производство и реализация пиломатериалов, евровагонки, досок для пола, блокхаусов;

- Нефтеперекачивающая станция НПС «Кума».

За пятилетний период (с 2011 г. по 2015 г.) численность трудовых ресурсов и экономически активное население поселения снизились на 21% и 26% соответственно, численность занятых в экономике уменьшилась на 33%, численность безработных увеличилась на 7%. По состоянию на 01.01.2016 официально зарегистрировано 52 безработных гражданина (табл. 3).

Основная доля занятых в экономике в сферах: обрабатывающие производства – 29%, образование – 15%, коммунальные, социальные услуги – 14%, оптовая и розничная торговля – 9%, здравоохранение – 9%. Из общей численности занятых в экономике доля предпринимателей составляет 5%, доля работающих пенсионеров – 24%.

Таблица 3

Баланс трудовых ресурсов гп. Куминский в 2011-2016 гг.

| Показатели | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1.Численность трудовых ресурсов | 1488 | 1122 | 1064 | 1126 | 1182 | 1172 |
| 2.Экономически активное население | 1331 | 967 | 922 | 970 | 986 | 873 |
| 3.Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего: | 1183 | 825 | 801 | 821 | 798 | 685 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 245 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Рыболовство, рыбоводство | - | - | - | - | - | - |
| Добыча полезных ископаемых | - | - | - | - | - | - |
| Обрабатывающие производства | 28 | 368 | 243 | 247 | 235 | 72 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 88 | 43 | 48 | 50 | 50 | 56 |
| Строительство | 37 | 9 | 49 | 53 | 53 | 53 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 185 | 56 | 91 | 76 | 71 | 181 |
| Гостиницы и рестораны | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| Транспорт и связь | 186 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Финансовая деятельность | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - | - | - | - | - |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное страхование | 55 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Образование | 144 | 159 | 127 | 129 | 123 | 123 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 78 | 63 | 63 | 71 | 70 | 70 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 123 | 52 | 103 | 114 | 115 | 52 |
| Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - | - | - | - | - |
| Деятельность экстерриториальных организаций | - | - | - | - | - | - |
| 4.Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, чел. | 44 | 49 | 41 | 23 | 47 | 52 |

Источник: Баланс трудовых ресурсов по муниципальному образованию гп. Куминский за 2016 г.

Общее количество предприятий, действующих на территории муниципального образования гп. Куминский, в 2017 г. составило 27 ед., из которых 13 ед. (6%) – бюджетные. Количество индивидуальных предпринимателей за 2014 – 2016 гг. увеличилось на 1 ед. (на 3%) и составило 33 ед.

Таблица 4

Основные показатели развития экономики муниципального образования гп. Куминский

| Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт |  |  |
| Количество действующих предприятий | ед. | 30 | 30 | 31 |
| прирост/снижение | ед. |  | 0 | 1 |
| темп роста/снижение | % |  | 100 | 103 |
| из них бюджетных | ед. | 21 | 21 | 21 |
| Количество индивидуальных предпринимателей | ед. | 24 | 24 | 23 |
| прирост/снижение | ед. |  | 0 | -1 |
| темп роста/снижение | % |  | 100 | 95 |
| Трудовые ресурсы | чел. | 1 126 | 1 182 | 1 172 |
| прирост/снижение | чел. |  | 60 | 100 |
| темп роста/снижение | % |  | 105 | 92 |
| Численность занятых в экономике | чел. | 821 | 798 | 685 |
| прирост/снижение | чел. |  | -23 | -113 |
| темп роста/снижение | % |  | 97 | 86 |
| Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций | чел. | 750 | 795 | 682 |
| прирост/снижение | чел. |  | 45 | -23 |
| темп роста/снижение | % |  | 106 | 97 |

Источник: Баланс трудовых ресурсов по муниципальному образованию гп. Куминский за 2016 г.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций на территории муниципального образования гп. Куминский в 2016 г. составила 682 чел., темп роста 2016/2014 гг. – 90%.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования гп. Куминский в 2016 г. составила 61,8 тыс. м2 (табл. 5).

Средняя жилищная обеспеченность населения в 2016 г. составила 21,64 м2/чел.

Таблица 5

Основные характеристики жилищного фонда

муниципального образования гп. Куминский

| Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт |  |  |
| Жилищный фонд | тыс. м² | 56,16 | 57,14 | 58,12 |
| прирост/снижение | тыс. м² | - | 0,98 | 0,98 |
| темп роста/снижение | % | - | 102 | 102 |
| Площадь жилищ в среднем на 1 жителя | м²/чел. | 19,5 | 20,3 | 20,3 |
| прирост/снижение | м²/чел. | - | 0,8 | 0 |
| темп роста/снижение | % | - | 104 | 100 |

Источник: Сведения о жилищном фонде предоставленные Администрацией гп. Куминский

Доходы населения

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работающего в 2016 г. составила 37 360 руб., увеличившись на 5,4% по сравнению в 2015 г. (табл. 6).

Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2016 г. составили 
10 330 руб., рост к аналогичному периоду прошлого года составил 4%.

Таблица 6

Показатели, характеризующие денежные доходы населения гп. Куминский

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста/ снижение 2016/ 2015 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт |  |  |
| 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата | руб. | 38 910 | 37 360 | 96,3 |
| 3 | Денежный доход в расчете на душу населения в месяц | руб. | 10 330 | 10 000 | 97,1 |
| 4 | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 14 350 | 14 556 | 101,4 |
| 5 | Отношение среднедушевых доходов населения к величине прожиточного минимума | - | 0,72 | 0,69 | - |

Источник: Отчеты главы городского поселения Куминский о результатах своей деятельности за 2014 - 2016 гг.

Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Прогноз перспективной численности населения гп. Куминский на 2017 – 2026 гг. сформирован с учетом Генерального плана муниципального образования гп. Куминский, утв. решением Думы Кондинского района от 24.06.2010 № 989.

Генеральным планом муниципального образования гп. Куминский численность населения МО гп. Куминский на расчетный срок (2028 г.) принята 3500 человек.

Перспективные показатели развития гп. Куминский, в т.ч. прогноз численности населения, представлены в табл. 8.

Прогноз развития промышленности

Прогноз объемов промышленного производства представлен в табл. 7.

Таблица 7

Прогноз объемов промышленного производства

| № п/п | Наименование показателей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывозка древесины, тыс. м³ | 145,9 | 153,0 | 155,0 | 157 |
| 2 | Деловая древесина, тыс. м³ | 109,0 | 115,0 | 117,0 | 119,0 |
| 3 | Пиломатериалы, тыс. м³ | 82,0 | 86,0 | 93,0 | 95,0 |

Источник: Прогноз СЭР 2017-2019 №87/1-р от 28.10.16 гп. Куминский

Развитие и реструктуризация лесопромышленного комплекса предусматривает в прогнозном периоде совершенствование структуры производств, внедрение новых технологий с целью вовлечения в переработку мелкотоварной и низкокачественной древесины.

Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения)

В соответствии с планом развития гп. Куминский на период до 2030 года, на территории гп. Куминский планируется строительство следующих объектов:

- строительство хлебопекарни в гп. Куминский (2017-2020 гг.);

- строительство врачебной амбулатории и стационара на 10 койко-мест (2017-2030 гг.);

- строительство сельского дома культуры (2018-2020 гг.).

Прогноз изменения доходов населения

При формировании прогноза изменения доходов населения гп. Куминский размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) принят в соответствии с Планом развития гп. Куминский на период до 2030 года, утв. решением Совета депутатов гп. Куминский Кондинского района ХМАО – Югры от 29.12.2016 №187. Средние темпы роста данного показателя приняты при прогнозировании денежных доходов в расчете на одного жителя поселения.

Перспективные показатели развития гп. Куминский до 2026 г., в т.ч. прогноз изменения доходов населения, представлены в табл. 8.

Таблица 8

Перспективные показатели развития муниципального образования гп. Куминский

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022 - 2026 гг.) | Темп роста/ снижение 2021/ 2016 гг., % | Темп роста/ снижение 2026/ 2016 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |  |  |
|  |  |  | факт/ оценка | план |  |  |  |  | план |  |  |
| 1 | Характеристика муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах МО | га | 8 671 | 8 671 | 8 671 | 8 671 | 8 671 | 8 671 | 8 671 | 100 | 100 |
| 1.2 | Земли населенного пункта | га | 525,5 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 125 | 100 |
| 2 | Прогноз численности (демографический прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения (на начало года) всего, | чел. | 2758 | 2801 | 2806 | 2811 | 2818 | 2824 | 2856 | 102 | 104 |
| 3 | Прогноз развития застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м² | 58,12 | 59,09 | 60,07 | 61,05 | 62,03 | 63,01 | 67,43 | 108 | 116 |
| 3.2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) | м2/чел. | 21,07 | 21,10 | 21,41 | 21,72 | 22,01 | 22,31 | 23,61 | 106 | 112 |
| 3.3 | Снос | тыс. м² | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,27 | 0,27 | 0,18 | 64 | 43 |
| 3.4 | Ввод | тыс. м² | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,88 | 0,88 | 0,84 | 90 | 86 |
| 4 | Прогноз изменения доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 37,36 | 37,73 | 38,11 | 38,49 | 40,41 | 42,64 | 54,41 | 114 | 146 |
| 4.2 | Денежный доход в расчете на душу населения в месяц | тыс. руб. | 10,00 | 10,39 | 11,09 | 12,20 | 12,87 | 13,52 | 17,01 | 135 | 170 |
| 4.3 | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 14556 | 15240 | 15850 | 16484 | 17143 | 17829 | 21691 | 122 | 149 |
| 4.4 | Отношение среднедушевых доходов населения к величине прожиточного минимума | ед. | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 110 | 114 |

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития гп. Куминский.

Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учетом характеристик развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной застройки.

На момент разработки Программы данные о фактических объемах потребления некоторых коммунальных ресурсов в целом по городскому поселению, а также по каждому элементу территориального деления по каждому виду коммунального ресурса, с детализацией по многоквартирным домам, частной жилой застройке, бюджетным организациям, административно-коммерческим зданиям и промышленности, отсутствуют.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы для населения сформирован с учетом утвержденных нормативов потребления коммунальных ресурсов и/или фактического уровня удельного потребления.

В связи с отсутствием данных о фактическом потреблении коммунальных ресурсов в системе электроснабжения и газоснабжения по бюджетным организациям и прочим потребителям, для данных категорий потребителей определен прирост объемов потребления по новым потребителям (при наличии информации о технико-экономических характеристиках и перспективных нагрузках).

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в гп. Куминский до 2026 г. представлены в табл. 9.

Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения

Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения гп. Куминский до 2026 г. представлены в табл. 9.

Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения

Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения гп. Куминский до 2026 г. представлены в табл. 9.

Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения

Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения гп. Куминский до 2026 г. представлены в табл. 9.

Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения

Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения гп. Куминский до 2026 г. представлены в табл. 9.

Перспективные показатели спроса в системе водоотведения

Перспективные показатели спроса в системе водоотведения гп. Куминский до 2026 г. представлены в табл. 9.

Перспективные показатели спроса объектов, используемые для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов

Перспективные показатели спроса объектов, используемые для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов, гп. Куминский до 2026 г. представлены в табл. 9.

Таблица 9

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании гп. Куминский до 2026 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022 - 2026 гг.) | Темп роста/ снижение 2021/ 2016 гг., % | Темп роста/ снижение 2026/ 2016 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |  |  |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Потребление электрической энергии, всего | млн. кВт∙ч | 12,08 | 12,27 | 12,29 | 12,31 | 12,34 | 12,37 | 12,51 | 102 | 104 |
| 1.2 | Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: | МВт | 1,379 | 1,401 | 1,403 | 1,406 | 1,409 | 1,412 | 1,428 | 102 | 104 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 100 | 100 |
| 2.1.1 | население | тыс. Гкал | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 100 | 100 |
| 2.1.2 | бюджетные организации | тыс. Гкал | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 100 | 100 |
| 2.1.3 | производственные нужды предприятий | тыс. Гкал | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 100 | 100 |
| 2.1.4 | прочие потребители | тыс. Гкал | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 100 | 100 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Потребление воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 82,76 | 83,75 | 84,01 | 84,31 | 84,66 | 85,03 | 87,20 | 103 | 105 |
| 3.1.1 | население | тыс. м3 | 35,55 | 36,39 | 36,49 | 36,59 | 36,73 | 36,85 | 37,47 | 104 | 105 |
| 3.1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 3,70 | 3,82 | 3,94 | 4,07 | 4,19 | 4,32 | 4,99 | 117 | 135 |
| 3.1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 43,51 | 43,53 | 43,58 | 43,65 | 43,74 | 43,86 | 44,73 | 101 | 103 |
| 3.2 | Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: | м3/сут. | 272,1 | 275,3 | 276,2 | 277,2 | 278,3 | 279,5 | 286,7 | 103 | 105 |
| 3.2.1 | население | м3/сут. | 116,9 | 119,6 | 120,0 | 120,3 | 120,7 | 121,2 | 123,2 | 104 | 105 |
| 3.2.2 | бюджетные организации | м3/сут. | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 16,4 | 117 | 135 |
| 3.2.3 | прочие потребители | м3/сут. | 143,0 | 143,1 | 143,3 | 143,5 | 143,8 | 144,2 | 147,1 | 101 | 103 |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отведение сточных вод, всего | тыс. м3 | 25,55 | 25,95 | 25,99 | 26,04 | 26,11 | 26,17 | 26,46 | 102 | 104 |
| 4.1.1 | население | тыс. м3 | 11,90 | 12,09 | 12,11 | 12,13 | 12,16 | 12,19 | 12,32 | 102 | 104 |
| 4.1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 4,30 | 4,37 | 4,37 | 4,38 | 4,39 | 4,40 | 4,45 | 102 | 104 |
| 4.1.3 | прочие потребители | тыс. м4 | 9,35 | 9,50 | 9,51 | 9,53 | 9,55 | 9,58 | 9,68 | 102 | 104 |
| 4.2 | Присоединенная нагрузка, всего | м3/час | 84,00 | 85,31 | 85,46 | 85,61 | 85,83 | 86,02 | 86,99 | 102 | 104 |
| 5 | Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем образования (накопления) ТКО, всего | тыс. м3 | 4,95 | 5,01 | 5,02 | 5,03 | 5,04 | 5,04 | 4,87 | 102 | 98 |
| 5.1.1 | население | тыс. м3 | 4,25 | 4,30 | 4,31 | 4,31 | 4,32 | 4,33 | 4,18 | 102 | 98 |

С 2018 г. возможно снижение объема потребления тепловой энергии населением в связи с переходом на индивидуальные источники теплоснабжения (электрокотлы, печное отопление).

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Система электроснабжения

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Кондинский район входит в Урайский энергорайон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (рис.3).

Основным источником электроснабжения потребителей Урайского энергорайона является Няганская ГРЭС (Няганский энергорайон) установленной мощностью 1302,04 МВт и собственные электростанции ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».

Рисунок 3. Схема электроснабжения Урайского энергорайона

Источник: Схема и программа развития электроэнергетики ХМАО– Югры на период до 2021 г., утв. распоряжением Правительства ХМАО– Югры от 22.07.2016 № 398-рп

Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

##### Технические параметры

Характеристика КТП, находящихся в государственной и муниципальной собственности по данным АО «ЮРЭСК» на 21.12.2016, представлена в табл. 10.

Таблица 10

Перечень КТП гп. Куминский, находящихся на балансе АО «ЮРЭСК» по состоянию на 21.12.2016

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Площадь объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП №1 400/6/0,4 кВ | пгт. Куминский, ул. Космонавтов, 7Б | 3,6 |
| 2 | КТП №12 180/6/0,4 кВ | пгт. Куминский, пер. Вокзальный, №7а | 3,5 |
| 3 | КТП №20 250/6/0,4 кВ | пгт. Куминский, ул. Гагарина, 20Б | 3,7 |
| 4 | КТП №3 250/6/0,4 кВ | пгт. Куминский, ул. Станционная, 28а | 3,5 |
| 5 | КТП №4 400/6/0,4 кВ | пгт. Куминский, ул. Пришвина, 11А | 3,5 |
| 6 | КТП №5 250/6/0,4 кВ | пгт. Куминский, ул. Некрасова, 16а | 3,6 |
| 7 | КТП №6 250/6/0,4 кВ | пгт. Куминский, ул. Некрасова, 19а | 3,5 |
| 8 | КТП №7 250/6/0,4 кВ | пгт.Куминский, ул. Парковая, 36А | 3,6 |

##### Остаточный ресурс

Для поддержания требуемого уровня надежности и качества электроснабжения муниципального образования необходима постепенная замена силовых трансформаторов, исчерпавших нормативный срок эксплуатации.

##### Ограничения использования мощностей

По состоянию на 01.01.2017 г. ограничения использования мощностей по центрам питания отсутствуют.

Информация о загрузке трансформаторных подстанций центров питания представлена в табл. 11.

##### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатация питающих РП осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и др.

Все необходимые мероприятия по наладке, ремонту и замерам на объектах электроснабжения производятся в соответствии с утвержденными планами. В случае отказов оборудования РП принимаются все возможные меры по скорейшему восстановлению электроснабжения.

В АО «ЮРЭСК» еженедельно формируется рапорт «Аварийные  отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности», в котором отражаются следующие данные: наименование муниципального образования, диспетчерское наименование электрооборудования, работа защит, дата, время и продолжительность отключения, недоотпуск электроэнергии, причина отключения, отключение потребителей 1, 2 категории, температура наружного воздуха, принадлежность имущества к АО «ЮРЭСК».

Также ежемесячно формируется сводная таблица о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов, в которой отражается следующая информация: диспетчерское наименование объекта (ПС, ЛЭП, КТП, РП), местонахождение объекта (наименование муниципального образования, поселения), адрес (улица, микрорайон, квартал), период ремонта (начало, окончание, количество дней), вид ремонта и аварийная готовность.

##### Системы учета ресурсов

##### В зоне деятельности Кондинского филиала ОАО «ЮРЭСК» выполняется модернизация учета ресурсов у потребителей и проводятся работы по установке выносных приборов учета типа «матрица» с включением их в систему АИИСКУЭ. Также проводится проверка технического состояния приборов учета на подстанциях и потребителей .

##### Расход ресурсов

В связи с отсутствием генерирующих источников электроэнергии, осуществляющих выработку электроэнергии на нужды населения, бюджетных и прочих организаций муниципального образования, расход ресурсов на электроснабжение ограничивается расходом на собственные нужды ПС, РП, ТП, КТП.

##### Собственные нужды

По данным фактического баланса в зоне деятельности Кондинского филиала АО «ЮРЭСК» (Кондинский район) за 2016 г. расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды отсутствует.

Таблица 11

Загрузка трансформаторных подстанций 10/0,4 и 6/0,4 с привязкой к питающим центрам по централизованной зоне энергоснабжения по состоянию на 01.01.2017

| № п/п | Центр питания | Наименование точки присоеди-нения | Максимальная мощность, согласованная с вышестоящей СО, МВт | Фактическая мощность | Наименование ТП | Установленная мощность ТП, кВА | Данные по загрузке ТП, кВт | Коэффициент загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/6 кВ «Кума», ЗРУ-6 кВ НПС «Кума» | РУ-6 кВ яч. № 12 ф. «Поселок» | 5,49 | 1,920 | КТП №1 | 400 | 115,045 | 0,29 |
|  |  |  |  |  | КТП №11 | 250 | 101,897 | 0,41 |
|  |  |  |  |  | КТП №12 | 185 | 98,61 | 0,53 |
|  |  |  |  |  | КТП №19 Т1 400 | 2*400 | 174,211 | 0,22 |
|  |  |  |  |  | КТП №2 | 160 | 55,879 | 0,35 |
|  |  |  |  |  | КТП №20 | 100 | 29,583 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | КТП №3 | 250 | 92,036 | 0,37 |
|  |  |  |  |  | КТП №4 | 400 | 105,184 | 0,26 |
|  |  |  |  |  | КТП №5 | 250 | 78,888 | 0,32 |
|  |  |  |  |  | КТП №7 | 250 | 46,018 | 0,18 |
|  |  |  |  |  | КТП ДКВР-250 | 250 | 59,166 | 0,24 |
|  |  |  |  |  | КТП №9 | 160 | 23,009 | 0,14 |
|  |  |  |  |  | КТП №10 | 100 | 5,2592 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | КТП №65 | 630 | 174,211 | 0,28 |
|  |  |  |  |  | КТП №59 | 400 | 164,35 | 0,41 |
|  |  |  |  |  | КТП №56 | 400 | 190,646 | 0,48 |
|  |  |  |  |  | КТП №30 | 250 | 138,054 | 0,55 |
|  |  |  |  |  | КТП №44 | 250 | 164,35 | 0,66 |
|  |  |  |  |  | КТП №22 | 250 | 253,099 | 1,01 |
| 2 |  | РУ-6 кВ яч. № 20 ф. «Кума-лес» | 0,63 | 0,216 | КТП «РСУ» | 2*160 | 216 | 67 |

##### Проблемы и направления их решения

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения гп. Куминский являются:

- износ основного оборудования ПС, РП, ТП, питающих электроэнергией потребителей муниципального образования вследствие превышения срока эксплуатации и работы в режимах, не отвечающих предписанным техническим условиям;

- снижение надежности и качества электроэнергии вследствие высокой степени износа и перегрузки основного электрооборудования.

В целях обеспечения покрытия растущих нагрузок, повышения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, снижения потерь электрической энергии, а также исходя из технического состояния оборудования, зданий и сооружений, электросетевыми компаниями запланированы к реализации мероприятия, предусмотренные инвестиционными программами:

Основными направлениями решения данных проблем является необходимость реализации мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и строительство линейных объектов электроснабжения (электрических сетей) в составе документов территориального планирования, инвестиционных программ электросетевых компаний.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

##### Схема и структура сетей

Одиночное протяжение распределительных линий электропередач в гп. Куминский в 2016 г. – 39,88 км, в т.ч.

- высоковольтные линии 6 кВ – 10,35 км;

- высоковольтные линии 0,4 кВ – 28,91 км;

- кабельные линии 0,4 кВ – 0,62 км.

Схема системы электроснабжения гп. Куминский представлена на рис. 4.

##### Характеристика технических параметров и состояния

Характеристика технических параметров линий электропередач гп. Куминский, находящихся на балансе АО «ЮРЭСК», представлена в табл. 12.

Рисунок 4. Схема системы электроснабжения гп. Куминский

Источник: АО «ЮРЭСК»

Таблица 12

Характеристика линий электропередач гп. Куминский, находящихся на балансе АО «ЮРЭСК», по состоянию на 21.12.2016

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ и КЛ электропередач 0,4 кВ | пгт.Куминский | (ВЛ-2740 м., КЛ-270 м.) |
| 2 | ВЛ и КЛ электропередачи 0,4 кВ | пгт.Куминский | (ВЛ-1200 м., КЛ-100 м.) |
| 3 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Куминский | 200 м. |
| 4 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Куминский | 2900 м. |
| 5 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Куминский | 4030 м. |
| 6 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Куминский | 4550 м. |
| 7 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Куминский | 6150 м. |
| 8 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Куминский | 6540 м. |
| 9 | Электрические сети 0,38 кВ с дизель-электрической установкой ДЭУ-30. ЗРК | пгт.Куминский | 247 м. |
| 10 | Воздушная линия 0,4 кВ | пгт. Куминский | 207 м. |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 до больницы ул. П.Морозова, 11 от ТП №19 до ДК | пгт. Куминский | 397 м. |
| 12 | ВЛ электропередач - 6 кВ | пгт.Куминский | 10350 м. |

##### Резервирование

По состоянию на 01.01.2017 г. информация о резервировании источников питания отсутствует.

##### Применяемые графики работы и их обоснованность

Применяемый график работы системы электроснабжения – круглосуточный.

Обоснованность применяемого графика работы системы электроснабжения – требования бесперебойности. Штатный режим работы источников электроэнергии, электрических сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должен быть задействован в работу элемент, резервирующий отключаемый. В случае отсутствия резервирующего элемента должна быть собрана ремонтная схема. При этом достигается требуемая бесперебойность и надежность электроснабжения в соответствии с категориями потребителей в части надежности.

В соответствии с п. 1.2.18 Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории:

- Электроприемники первой категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

- Электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

- Электроприемники третьей категории – все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

В соответствии с пп. 1.2.19-21 ПУЭ допустимы следующие перерывы электроснабжения:

- для потребителей I категории – на время автоматического восстановления питания;

- для потребителей II категории – на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады;

- потребителей III категории – не более 1 суток.

Жилые дома (МКД и ИЖД) относятся к потребителям III категории.

В соответствии с Требованиям к качеству коммунальных услуг (Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов), утв.  Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), допустимая продолжительность перерыва электроснабжения составляет 2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 часа – при наличии одного источника питания. Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

##### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Сведения об аварийных отключениях электроэнергии в гп. Куминский в 2014-2016 гг. представлены в табл. 13.

Среднее время восстановления работы электрооборудования не превышало 24 ч.

Таблица 13

Сведения об аварийных отключениях электроэнергии в гп. Куминский

| № | Наименование юридического лица | Диспетчерское наименование электрооборудования | Дата, время |  | Продолжи-тельность отключения, ч | Недоотпуск электро-энергии, кВт·ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Откл. | Вкл. |  |  |  |  |
| 1 | Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» | ПС 110/6 кВ «Кума» ВЛ-6 кВ Поселок-1 | 25.01.14 7:55 | 25.01.14 9:47 | 1:52 | 2242 | Разрушение Т/Т-0,4кВ на КТП 12-718. | нет |
| 2 | Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» | ЗРУ-6 НПС Кума, ВЛ-6 Поселок-2 | 20.03.16 05:52 | 20.03.16 07:12 | 1:20 | 20 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено. | пгт.Куминский |
| 3 | Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» | ЗРУ-6 НПС Кума, ВЛ-6 Поселок-1 | 20.03.16 05:56 | 20.03.16 08:51 | 2:59 | 2803 | Обрыв проводов в пролете опор №132-133. | пгт.Куминский |
| 4 | Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» | ЗРУ-6 НПС Кума, ВЛ-6 Поселок-1 | 19.07.16 13:26 | 19.07.16 14:42 | 1:16 | 374 | На ЛР-10 №19 ТП 12-601 обнаружена птица. | нет |

##### Качество эксплуатации

Эксплуатация электрических сетей осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и др.

Все необходимые мероприятия по наладке, ремонту и замерам на объектах электроснабжения производятся в соответствии с утвержденными планами. В случае возникновения отказов на участках электрических сетей принимаются все возможные меры по скорейшему восстановлению электроснабжения.

Требования к периодичности, последовательности, составу и документальному оформлению работ по техническому обслуживанию и ремонту на объектах АО «ЮРЭСК» установлены «Положением об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электрических сетей, и ведению технической документации в филиалах и структурных подразделениях АО «ЮРЭСК».

##### Качество диспетчеризации

Функции диспетчерского контроля на территории городского поселения осуществляет оперативно-диспетчерская служба АО «ЮРЭСК».

Требования к оперативно-диспетчерскому персоналу установлены «Положением об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электрических сетей, и ведению технической документации в филиалах и структурных подразделениях АО «ЮРЭСК».

Информация о состоянии всего энергооборудования поступает на щит управления диспетчерской службы. Весь автотранспорт оперативно-выездной бригады оснащен спутниковой связью ГЛОНАСС, что в случае аварии или инцидента позволяет диспетчеру оперативно координировать выполнение ремонтных работ.

##### Состояние учета

В зоне централизованного электроснабжения гп. Куминский 100% потребителей оснащены приборами учета электрической энергии.

Анализ зон действия источников электроснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

##### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

По состоянию на 01.01.2017 г. информация о покрытии нагрузки потребителей в зонах действия источников отсутствует.

##### Балансы мощности и нагрузки

Балансы мощности и нагрузки формируются электросетевыми компаниями в целом по филиалам без разбивки по населенным пунктам (в данной Программе не приводятся).

##### Проблемы и направления их решения

Проблемы в части рациональности зон действия источников электроснабжения отсутствуют.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

С учетом будущего спроса на перспективу до 2026 г. дефицитов мощности системы электроснабжения гп. Куминский не возникнет.

При увеличении перспективной нагрузки во избежание ожидаемых дефицитов возможно потребуется увеличение мощности ТП, конкретный перечень которых будет выявлен по результатам технического обследования в 2017 – 2018 гг.

Анализ показателей готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

##### Показатели готовности

Показатели готовности системы электроснабжения определяются в целом для филиалов электросетевых компаний без разбивки по населенным пунктам.

##### Проблемы и направления их решения

Проблемы в части показателей готовности системы электроснабжения отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Понижающая станция, расположенная на территории гп. Куминский, не оказывает воздействия на окружающую среду, прочие генерирующие источники электроснабжения отсутствуют, соответственно, вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

##### Проблемы и направления их решения

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также аккумуляторные батареи несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией, либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Анализ финансового состояния, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Информация о платежах и задолженности потребителей за услуги электроснабжения отсутствует.

Величина тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему потребителям за 2014-2016 гг. на территории ХМАО-Югры приведена в табл. 14.

Таблица 14

Тарифы на электроэнергию в 2014-2016 гг. на территории ХМАО-Югры

| № п/п | Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Ед. изм. | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Решение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 12.11.2013 № 130 |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 19.12.2014 № 103(в ред. от 25.02.2015) |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 22.12.2015 № 18(в ред. от 28.06.2016) |  |
| 1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
| 1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 2,49 | 2,49 | 2,63 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | - | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,2 | 2,28 | 2,28 | 2,51 | 2,51 | 2,65 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | - | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,59 | 1,582 | 1,74 | 1,74 | 1,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,54 | 1,6 | 1,6 | 1,76 | 1,76 | 1,86 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,59 | 1,582 | 1,74 | 1,74 | 1,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,54 | 1,6 | 1,6 | 1,76 | 1,76 | 1,86 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 2,49 | 2,49 | 2,63 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | - | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,2 | 2,28 | 2,28 | 2,51 | 2,51 | 2,65 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | - | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |

Система газоснабжения

Централизованное газоснабжение в городском поселении Куминский отсутствует.

Система теплоснабжения

Описание организационной структуры, формы собственности и между организациями, а также с потребителями

На территории муниципального образования гп. Куминский преобладает централизованное теплоснабжение.

Централизованная система теплоснабжения муниципального образования 
гп. Куминский находится в зоне эксплуатационной ответственности 
ООО «Междуреченские коммунальные системы».

Основные сооружения, используемые при производстве, передаче и сбыте тепловой энергии, находятся на балансе муниципального образования гп. Куминский и переданы на обслуживание ООО «Междуреченские коммунальные системы» (далее – ООО «МКС»)

Для централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании гп. Куминский имеется две котельные.

Структура централизованной системы теплоснабжения муниципального образования гп. Куминский состоит из следующих основных элементов:

- количество источников тепловой энергии – 2 ед.;

- количество котлов – 6 ед.;

- протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении –  12,7 км.

Установленная мощность источников тепловой энергии – 16,48 Гкал/ч.

Основные технические параметры централизованных котельных муниципального образования гп. Куминский:

- целевое назначение котельных – для населения используется отопление и горячее водоснабжение, для жилищно-коммунальных и промышленных объектов используется тепло на отопление и вентиляцию зданий;

- основной вид топлива – уголь, дрова;

- температурный график теплоносителя – 95/70ºС.

Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры

Система теплоснабжения муниципального образования гп. Куминский – закрытая. Температурный график – 95/70 ºС.

Основной вид топлива – уголь, дрова.

Теплоснабжение муниципального образования гп. Куминский осуществляется от двух котельных:

- Котельная № 1 «ДКВР» (далее – котельная № 1);

- Котельная № 4.

Котельная №1

Водогрейная котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы, осуществляет отпуск теплоносителя в виде горячей воды с температурой воды в подающем трубопроводе 95оС при температуре наружного воздуха – 40оС. Регулирование отпуска тепловой энергии от источника в системы транспортировки тепла осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Котельная введена в эксплуатацию в 1986 году, техническое перевооружение проведено в 2016-2017 гг., установленная тепловая мощность котельной – 5,16 Гкал/час.

В качестве основного котельно-печного топлива используется уголь, резервное котельно-печное топливо - дрова.

Перечень электрооборудования котельной включает:

- насос сетевой производительностью 290 м³/ч, напор - 30 м в. ст. – 2 шт.;

- насос циркуляционный моноблочный центробежный, производительностью 200 м³/ч., напор Н = 20 м в.ст., с торцевым уплотнением – 3 шт.;

- электродвигатель: мощность 18,5 кВт, частота оборотов 2900 об/мин., 
3 ф. 380 В – 3 шт.;

- установка дозирования реагента-антинакипина – 1 шт.

Котельная №4

Водогрейная котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы, осуществляет отпуск теплоносителя в виде горячей воды с температурой воды в подающем трубопроводе 95оС при температуре наружного воздуха – 40оС. Регулирование отпуска тепловой энергии от источника в системы транспортировки тепла осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Котельная введена в эксплуатацию в 1969 году. Установленная тепловая мощность котельной – 2,064 Гкал/час.

В качестве основного котельно-печного топлива используется уголь, резервное котельно-печное топливо – дрова.

Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлены сетевые насосы в количестве двух штук. Производительность сетевых насосов 160 м³/ч, напор 30 метров водяного столба.

Перечень электрооборудования котельной включает:

- насос циркуляционный моноблочный центробежный, производительностью Q = 100 м³/ч., напор Н = 32 м.в.ст., с торцевым уплотнением в количестве 2 штуки

- электродвигатель: мощность 1,5 кВт, частота оборотов 2900 об/мин., 3 ф. 380 В. в количестве 2 штуки

- установка дозирования реагента-антинакипина в количестве 1 штуки.

Основные технические характеристики котлоагрегатов, установленных в котельных муниципального образования гп. Куминский, представлены в табл. 15.

Таблица 15

Основные технические характеристики котлоагрегатов, установленных в котельных муниципального образования гп. Куминский

| № | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность, Гкал/час (тонн/час) | Поверхность нагрева, кв. м | Кол-во секций, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР-6,5-13 | 1986 | 2004 | 3,999 | 171 | н/д |
| 2 | ДКВР-6,5-13 | 1986 | 2014 | 3,999 | 171 | н/д |
| 3 | КЕБ 6,5-14 | 2011 | н/д | 3,999 | н/д | н/д |
| После технического перевооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-2,0 | 2016 | - | 1,72 | н/д | н/д |
| 2 | КВС-2,0 | 2016 | - | 1,72 | н/д | н/д |
| 3 | КВС-2,0 | 2016 | - | 1,72 | н/д | н/д |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВСрд-0,8 | 2016 | н/д | 0,688 | 44 | н/д |
| 2 | КВСрд-0,8 | 2016 | н/д | 0,688 | 44 | н/д |
| 3 | КВСрд-0,8 | 2016 | н/д | 0,688 | 44 | н/д |

Источник: Проект схемы теплоснабжения муниципального образования гп. Куминский 2017

Остаточный ресурс

Срок ввода в эксплуатацию котлов, установленных в котельных муниципального образования гп. Куминский, составляет от 21 года до 48 лет, в т.ч. по годам ввода: Котельная № 1 – 1986 г., Котельная № 4 – 1969 г. (произведена реконструкция в 2016 г.).

Износ котельного оборудования в Котельной №1 составляет 96%, в котельной №4 – 5%.

Ограничения использования мощностей

Установленная тепловая мощность котельных составляет 7,22 Гкал/ч, присоединенная договорная мощность потребителей – 3,21 Гкал/час. Соответственно существенных ограничений, обусловленных снижением тепловой мощности в результате эксплуатации оборудования на продленном ресурсе, не наблюдается.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Наладка и ремонты котельного оборудования производятся в соответствии с установленным графиком.

На котельной № 4 муниципального образования гп. Куминский, находящейся на обслуживании ООО «МКС», провелся капитальный ремонт и техническое перевооружение котлов в 2016 г.

На котельных № 1 – капитальный ремонт котлов не производился.

Системы учета ресурсов

Данные по приборам учета в котельных №1, №4 отсутствуют.

Расход ресурсов

Потребление энергетических ресурсов ООО «МКС» на производство и передачу тепловой энергии в 2014 – 2015 гг. приведены в табл. 16.

Таблица 16

Расход энергетических ресурсов ООО «МКС» на производство и передачу тепловой энергии в 2014 – 2015 гг.

| № п/п | Наименование ресурса | Ед. измерения | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход топлива |  |  |  |
|  | - дрова | т.у.т. | 3,39 | 3,39 |
|  | - щепа | т.у.т. | 7,57 | 7,57 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг. у.т./Гкал | 374,88 | 217,26 |

Источник: Схема теплоснабжения городского поселения Куминский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Куминский от 12.04.16 №135

Собственные нужды

Расходы тепловой энергии на собственные нужды котельных гп. Куминский в 2016 г. составили 0,453 тыс. Гкал, что на 15% ниже фактического уровня 2014 г.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения муниципального образования гп. Куминский (в части источников теплоснабжения) выявлены технические и технологические проблемы:

- высокий уровень износа котельной № 1 – 96%;

- износ котлоагрегатов.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- техническое перевооружение котельных с заменой оборудования, отработавшего нормативный ресурс, на энергоэффективное;

- модернизация котельных с автоматизацией и диспетчеризацией систем управления котельной;

- установка частотно-регулируемых приводов на сетевые насосы котельных;

автоматизация систем диспетчеризации и автоматизации производственных процессов.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей

Протяженность тепловых сетей составляет 12,7 км, материал труб – сталь. Для теплоизоляции применялся полипропиленовый утеплитель, плиты минераловатные, стеклоткань, короба, древесинный опил.

Характеристика технических параметров и состояния

Схема исполнения тепловой сети муниципального образования гп. Куминский – двухтрубная.

Прокладка тепловых сетей – подземная бесканальная и надземная на низких опорах.

Характеристика тепловых сетей по котельным муниципального образования гп. Куминский представлена в табл. 17.

Таблица 17

Характеристика тепловых сетей по котельным муниципального образования гп. Куминский

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, м | Длина участка (в двухтруб-ном исчисле-нии) L,м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопрово-дов на участке Н, м | Температур-ный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, 0С | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К | Период работы тепловых сетей в год, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 "ДКВР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т1 - Т2 | 0.273 | 138 | Полипропиленовый утеплитель | Подземная бесканаль-ная | 2005 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.219 | 133 | Полипропиленовый утеплитель | Подземная бесканаль-ная | 1980 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.219 | 133 | Короба, древесный опил | Надземно | 1980 | - | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.194 | 375 | Полипропиленовый утеплитель | Подземная бесканаль-ная | 2004 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.194 | 191 | Плиты минераловатные, стеклоткань | Подземная бесканаль-ная | 1972 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.194 | 133 | Короба, древесный опил | Надземно | 1972 | - | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.159 | 410 | Плиты минераловатные, стеклоткань | Подземная бесканаль-ная | 1972 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.108 | 255 | Плиты минераловатные, стеклоткань | Подземная бесканаль-ная | 1970 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.089 | 471 | Плиты минераловатные, стеклоткань | Подземная бесканаль-ная | 1970 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т3 | 0.089 | 140 | Полипропиленовый утеплитель | Подземная бесканаль-ная | 2010 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.076 | 702 | Плиты минераловатные, стеклоткань | Подземная бесканаль-ная | 1970 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.076 | 160 | Короба, древесный опил | Надземно | 1970 | - | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.057 | 987 | Плиты минераловатные, стеклоткань | Подземная бесканаль-ная | 1970 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.057 | 1171 | Короба, древесный опил | Надземно | 1970 | - | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.032 | 284 | Плиты минераловатные, стеклоткань | Подземная бесканаль-ная | 1970 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т1 - Т2 | 0.108 | 578 | Плиты минераловатные, стеклоткань | Подземная в непроходных каналах | 1970 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.089 | 170 | Полипропиленовый утеплитель | Подземная в непроходных каналах | 2011 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.089 | 662 | Полипропиленовый утеплитель | Подземная в непроход-ных каналах | 2012 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.057 | 2430 | Плиты минераловатные, стеклоткань | Подземная в непроход-ных каналах | 1970 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т3 | 0.057 | 300 | Полипропиленовый утеплитель | Подземная в непроход-ных каналах | 2012 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.057 | 150 | Полипропиленовый утеплитель | Подземная в непроход-ных каналах | 2011 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |
| Т1 - Т2 | 0.032 | 75 | Плиты минераловатные, стеклоткань | Подземная в непроходных каналах | 1970 | 1.6 | 820С/600С | 1,0 | 5712 |

Резервирование

Резервирование тепловых сетей в гп. Куминский не применяется: схемы тепловых сетей – тупиковые, каждая котельная работает на изолированную зону действия.

Применяемые графики работы и их обоснованность

Применяемый способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температура теплоносителя устанавливаются по утвержденному графику работы котельных – 95/70°С.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух часов, за последние 5 лет не происходило.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

В 2017 г. планируется капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Гагарина, а также реконструкция 8,6 км тепловых сетей.

Качество диспетчеризации

Данные о качестве диспетчеризации в гп. Куминский отсутствуют.

Состояние учета

По фактическим данным ООО «МКС», по состоянию на 2017 г. из общего объема тепловой энергии, отпускаемой потребителям, 25% отпущено по приборам учета и 75% - по нормативам потребления (расчетным путем).  Соответственно, обеспеченность приборами учета тепловой энергии в муниципальном образовании гп. Куминский минимальная.

Проблемы и направления их решения

По данным Базы данных показателей муниципальных образований ГКС общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении муниципального образования гп. Куминский, нуждающихся в замене, в 2016 г. составила 67,7 %.

Протяженность тепловых и паровых сетей котельной № 1, нуждающихся в замене, составляет 5,2 км, котельной № 2 – 3,4 км.

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения гп. Куминский (в части сетей теплоснабжения) выявлены технические и технологические проблемы:

- износ сетей теплоснабжения;

- сверхнормативные потери тепловой энергии при передаче;

- отсутствие режимной наладки тепловых сетей, в т. ч. систем теплопотребления.

Для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- диагностическое обследование тепловых сетей;

- реконструкция тепловых сетей с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение режимной наладки тепловых сетей;

- проведение наладки систем теплопотребления, в т. ч. установка запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов в тепловых узлах многоквартирных домов.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения гп. Куминский (в части сетей теплоснабжения) выявлены технические и технологические проблемы:

- износ сетей теплоснабжения;

- сверхнормативные потери тепловой энергии при передаче;

- отсутствие режимной наладки тепловых сетей, в т. ч. систем теплопотребления.

Для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- диагностическое обследование тепловых сетей;

- реконструкция тепловых сетей с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение режимной наладки тепловых сетей;

- проведение наладки систем теплопотребления, в т. ч. установка запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов в тепловых узлах многоквартирных домов.

Анализ зон действия источников теплоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

В гп. Куминский выделено две зоны теплоснабжения. Зоны действия котельных № 1 и № 4 показаны на рис. 5 красным и синим цветами соответственно. Зона действия индивидуального теплоснабжения показана желтым цветом.

Рисунок 5. Зоны действия котельных гп. Куминский

Балансы мощности и нагрузки

Баланс мощности и нагрузки системы водоснабжения гп. Куминский представлен в табл. 18.

Баланс тепловой энергии гп. Куминский с учетом перспективы развития представлен в табл. 19.

Таблица 18

Баланс мощности и нагрузки тепловой энергии муниципального образования гп. Куминский

| Источник централизованного теплоснабжения | Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располага-емая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 12 | 10,32 | 0,03 | 10,29 | 5,140 | 2,34 | 7,48 | 2,81 |
| Котельная № 4 | 4,48 | 3,65 | 0,643 | 3,007 | 1,451 | 0,87 | 2,321 | 0,686 |
| 2017-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 12 | 12 | 0,263 | 11,737 | 2,351 | 2,498 | 4,849 | 7,151 |
| Котельная № 4 | 2,064 | 2,064 | 0,135 | 1,929 | 1,345 | 1,316 | 2,4 | - |
| 2020-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 12 | 12 | 0,263 | 11,737 | 2,351 | 2,498 | 4,849 | 7,151 |
| Котельная № 4 | 2,064 | 2,064 | 0,135 | 1,929 | 1,345 | 1,316 | 2,4 | - |
| 2025-2029 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 12 | 12 | 0,263 | 11,737 | 2,351 | 2,498 | 4,849 | 7,151 |
| Котельная № 4 | 2,064 | 2,064 | 0,135 | 1,929 | 1,345 | 1,316 | 2,4 | - |

Таблица 19

Баланс тепловой энергии муниципального образования городское поселение Куминский (с учетом перспективы развития)

| Источник централизованного теплоснабжения | Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располага-емая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 12 | 10,32 | 0,03 | 10,29 | 5,140 | 2,34 | 7,48 | 2,81 |
| Котельная № 4 | 4,48 | 3,65 | 0,643 | 3,007 | 1,451 | 0,87 | 2,321 | 0,686 |
| 2017-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 12 | 12 | 0,263 | 11,737 | 2,351 | 2,498 | 4,849 | 7,151 |
| Котельная № 4 | 2,064 | 2,064 | 0,135 | 1,929 | 1,345 | 1,316 | 2,4 | - |
| 2020-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 12 | 12 | 0,263 | 11,737 | 2,351 | 2,498 | 4,849 | 7,151 |
| Котельная № 4 | 2,064 | 2,064 | 0,135 | 1,929 | 1,345 | 1,316 | 2,4 | - |
| 2025-2029 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 12 | 12 | 0,263 | 11,737 | 2,351 | 2,498 | 4,849 | 7,151 |
| Котельная № 4 | 2,064 | 2,064 | 0,135 | 1,929 | 1,345 | 1,316 | 2,4 | - |

Источник: Схема теплоснабжения городского поселения Куминский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Куминский от 12.04.16 № 135

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

В целом по муниципальному образованию гп. Куминский дефицита мощностей источников тепловой энергии не наблюдается (табл. 20).

Таблица 20

Резервы и дефицит мощностей на котельных муниципального образования гп. Куминский

| Наименование | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Резерв/ дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное теплоснабжение гп. Куминский |  |  |  |  |
| Существующее положение | 16,48 | 13,27 | 9,80 | 3,5 |
| Перспектива 2026 г. | 14,06 | 13,67 | 7,25 | 6,42 |

В соответствии с перспективой развития гп. Куминский (Раздел 1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы) предусмотрено развитие гп. Куминский с учетом застройки новых территорий и расширения существующих участков застройки. С приростом площади жилищного фонда, вводимого в эксплуатацию за счет строительства новых объектов, предусмотрено увеличение потребления тепловой энергии.

С учетом будущего спроса на перспективу до 2026 г. дефицитов мощности централизованной системы теплоснабжения муниципального образования гп. Куминский не возникнет.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения муниципального образования гп. Куминский (в части источников теплоснабжения) выявлены технические и технологические проблемы:

- высокий уровень износа котельного оборудования – 70%.

В настоящее время проводятся мероприятия по модернизации оборудования.

Анализ показателей готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В гп. Куминский подготовка объектов системы теплоснабжения к очередному отопительному периоду начинается в предыдущем периоде в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы.

В целом по Кондинскому району готовность объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному зимнему периоду 2016 – 2017 гг. составила 100%.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Источником загрязнения атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения гп. Куминский являются продукты сжигания топлива, содержащиеся в отходящих дымовых газах: сажа, оксид углерода, оксида азота, диоксида серы.

В 2016 г. объем выбросов загрязняющих веществ от сжигания топлива для выработки тепловой энергии составил 77,83 т, в т. ч.:

- оксид углерода – 38,33 т;

- твердые вещества (сажа) – 9,51 т;

- оксиды азота (в пересчете на NO2) – 29,99 т.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «МКС» потребителям на 2016-2019 гг. представлена в табл. 21.

Таблица 21

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «МКС» потребителям муниципального образования гп. Куминский на 2016-2019 гг.

| № п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |
|  |  | по 31.12 | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС), руб./Гкал | 2758,67 | 2758,67 | 2891,09 | 2891,09 | 3015,41 | 3015,41 | 3136,03 |
| 2 | Тариф для населения, руб./Гкал (с НДС) | 3255,23 | 3255,23 | 3411,49 | 3411,49 | 3558,18 | 3558,18 | 3700,52 |

Источник:

Приказ об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» потребителям от 28.10.2016 №116-нп

Проект приказа об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Междуреченские коммунальные системы» потребителям на 2017-2019 гг.

Система водоснабжения

Описание организационной структуры

Водоснабжение муниципального образования гп. Куминский осуществляется от подземных источников.

На территории муниципального образования гп. Куминский преобладает централизованное водоснабжение.

В гп. Куминский количество потребителей, подключенных к центральной системе водоснабжения среди населения, составляет 2643 человека, что приходится на 96% населения муниципального образования.

Централизованная система водоснабжения муниципального образования 
гп. Куминский находится в зоне эксплуатационной ответственности 
ООО «МКС».

Основные сооружения, используемые при подъеме и очистке подземных вод, а также сети водоснабжения, расположенные на территории муниципального образования гп. Куминский, переданы на обслуживание ООО «МКС».

Подъем воды в зоне действия технологической зоны Железнодорожная (ТЗЖ) осуществляется за счет двух артезианских скважин, объединенных в одну систему. Перед подачей в сеть вода проходит через систему очистки. Очищенная вода поступает в РЧВ, установленные в количестве двух штук. Затем консольным моноблочным насосом подается в бак водонапорной башни объемом 100 м³, откуда чистая вода поступает в распределительную сеть ТЗЖ.

Подъем воды в зоне действия технологической зоны Центральная (ТЗЦ) осуществляется за счет двух артезианских скважин, объединенных в одну систему. Перед подачей в сеть вода проходит через систему очистки (ВОС-400). Очищенная вода поступает в РЧВ, установленные в количестве четырех штук. Затем после стадии бактерицидной обработки, производимой на установке ультрафиолетового обеззараживания, с помощью насосной станции вода поступает в распределительную сеть ТЗЦ.

Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры

Источником водоснабжения муниципального образования гп. Куминский, находящиеся на обслуживании ООО «МКС», являются подземные воды, поднимаемые скважными насосами.

ООО «МКС» планирует обеспечивать подачу потребителям гп. Куминский в объеме 0,25 тыс. м³/сутки питьевой воды.

На праве аренды предприятия ООО «МКС» имеет:

- 6 водозаборных скважин;

- 15,5 км водопроводных сетей;

- 2 водозабора;

- 1 водонапорная башня.

Сведения об источниках водоснабжения в гп. Куминский представлены в табл. 22.

Таблица 22

Источники водоснабжения предприятия ООО «МКС»

| Наименование | Средняя производительность за 2016-2019 гг., тыс. м³/год | Качество воды |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВОС-400 (ул.50 лет ВЛКСМ 39 а) | 65,535 | Питьевая |
| Водозабор № 4(ул. Гагарина 2) | 33,025 | Питьевая |

Водоочистные сооружения, ул. 50 лет ВЛКСМ 39а, год постройки 2014 г., имеют проектную производительность водоочистки 400 м³/сут.

Водоочистная установка на водозаборе № 4 была построена в 1970 г., и имеет проектную производительность водоочистки 120 м³/сут. (обслуживает железнодорожный поселок).

Технологическая зона Железнодорожная включает три скважины, расположенные на водозаборе по адресу ул. Гагарина, 2:

- Скважина №99 ТБВ – в эксплуатации с 30.04.2004 г;

- Скважина №71 ТБВ – в эксплуатации с 20.01.2003 г;

- Скважина №3 – выведена из эксплуатации.

Характеристики действующих на водозаборе ТЗЖ артезианских скважин представлены в табл. 23.

Таблица 23

Характеристика скважин ТЗЖ

| Наименование и местоположение |  | Арт. скважина №99-ТБВ | Арт. скважина №71–ТБВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка насоса |  | ЭЦВ 6-16-75 | ЭЦВ 6-16-75 |
| Характеристика оборудования | Производительность, м³/час | 16 | 16 |
|  | Напор, м | 75 | 75 |
|  | Мощность ЭД, кВт | 6 | 6 |
| Работа/Резерв |  | Работа | Работа |
| Наличие ЧРП |  | - | - |
| Наличие резервуаров хранения, емкость м³ |  | 100 | 100 |
| Год бурения |  | 2004 | 2003 |
| Глубина, м |  | 91 | 90 |
| Дебет, м³/ч |  | 15 | 16 |
| Удельный дебет, м³/ч (л/с) |  | 0,5 | 0,47 |
| Возможный водоотбор, м³/сутки |  | - | - |
| Характеристика ЗСО (1пояс), размер |  | отсутствуют | отсутствуют |

Технологическая зона Центральная включает в себя шесть артезианских скважин:

- Скважина №237 ТБВ/2, ул. 40 лет ВЛКСМ 39А –год бурения 2008, находится в эксплуатации;

- Скважина №1 ул. Космонавтов, 25А – год бурения 1998, находится в резерве;

- Скважина №236 ТБВ/1, ул. 50 лет ВЛКСМ – год бурения 2008, находится в резерве;

- Скважина №4, ул. 50 лет ВЛКСМ 9А – год бурения 1993, находится в резерве;

- Скважина №3, ул. Станционная, 37А – год бурения 1998, выведена из эксплуатации без проведения тампонажа;

- Скважина №2, ул. Станционная, 37А – год бурения 1998, выведена из эксплуатации без проведения тампонажа.

Характеристики действующих на водозаборе ТЗЖ артезианских скважин представлены в табл. 24.

Таблица 24

Характеристика скважин ТЗЖ

| Наименование и местоположение |  | Арт. скважина № 237-ТБВ/2 | Арт. Скважина № 1 | Арт. скважина № 236–ТБВ/1 | Арт. Скважина № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насоса |  | ЭЦВ 6-16-75 | ЭЦВ 6-16-75 | ЭЦВ 6-16-75 | ЭЦВ 6-16-75 |
| Характе-ристика оборудо-вания | Производительность, м³/час | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Напор, м | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | Мощность ЭД, кВт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Работа/Резерв |  | Работа | Резерв | Резерв | Резерв |
| Наличие ЧРП |  | + | - | + | - |
| Наличие резервуаров хранения, емкость м³ |  | 100 | - | 100 | - |
| Год бурения |  | 2008 | 1998 | 2008 | 1993 |
| Износ, % |  | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Глубина, м |  | 130 | 60 | 150 | 82 |
| Дебит, м³/ч |  | 15 | 18 | 15 | 20 |
| Удельный дебет, м³/ч (л/с) |  | 0,76 | 0,82 | 0,78 | 0,83 |
| Возможный водоотбор, м³/сутки |  | - | - | - | - |
| Водомерный учет |  | - | - | - | - |
| Характеристика ЗСО (1пояс), размер |  | 30 м. | - | 30 м. | - |

Таким образом, из шести эксплуатационных скважин для водоснабжения муниципального образования гп. Куминский используются три скважины.

Глубины скважин находятся в пределах 82 – 150 м.

Технологическая схема очистки воды

Водоподготовительные сооружения, участвующие в централизованном водоснабжении гп. Куминский установлены на водозаборах технологических зон Центральная и Железнодорожная.

В процессе очистки и подготовки хозяйственно-питьевого водоснабжения в границах ТЗЦ на водозаборе ул.50 лет ВЛКСМ, 39а участвует ВОС-400, год постройки – 2014. Местоположение сооружения представлено на рис. 6.

Водоочистные сооружения, ул. 50 лет ВЛКСМ, 39а, год постройки 2014 г., имеют проектную производительность водоочистки 400 м³/сут.

Водоочистная установка на водозаборе № 4 была построена в 1970 г., имеет проектную производительность водоочистки 120 м³/сут. (обслуживает железнодорожный поселок).

Рисунок 6. Расположение ВОС-400 на территории гп. Куминский

Сооружения водоподготовки располагаются в отдельно стоящем модульном здании и предназначены для очистки артезианской воды до качества согласно требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Последовательность процесса водоподготовки выстроена следующим образом:

1. Аэрация воды.

2. Система дозирования коагулянта Etatron DLX-VFT/MB 08-10.

3. Удаление крупных взвешенных частиц на автоматической станции грубой очистки OPAL 3x2.

4. Осветление воды на скорых фильтрах 3672 с фильтрующей загрузкой Filter AG.

5. Обезжелезивание на скорых фильтрах 3672 со смешанной фильтрующей загрузкой.

6. Сорбция на скорых угольных фильтрах 367.

7. Ультрафиолетовое обеззараживание на установке Aquapro UV-48-GPM-HT.

8. Обработка промывной воды с возвратом части осветленной воды в голову процесса.

В границах ТЗЖ в процессе очистки и подготовки воды на водозаборе № 4, ул. Гагарина, 2 участвует водоподготовительная установка, производительностью 120 м³/сут, год постройки – 1970.

Технология очистки воды включает фильтрование через песчаные фильтры. В качестве фильтрующего материала используется кварцевый песок. Очищенная вода подается в два резервуара-хранилища емкостью 100 м³, где происходит дезинфекция. Затем очищенная вода подается в распределительную сеть.

Расположение насосных централизованных станций в границах гп. Куминский определено объектами водозабора – четыре артезианские скважины и 2 станции водоподготовки. Их расположение представлено на рис. 7, характеристики приведены в табл. 25.

Рисунок 7. Расположение насосных централизованных станций на территории                       гп. Куминский

Таблица 25

Перечень насосных станций водозаборов ТЗЖ и ТЗЦ и показатели их работы

| № п/п | Наименование и местоположение | Марка насоса | Работа/ Резерв | Наличие ЧРП | Возможный водоотбор, м³/сутки | Прибор учета | Отработано ч/год | Потребление э/э 2014г., кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ВОС 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Арт. скважина № 237 ТБВ/2, ул. 50 лет ВЛКСМ, 39А | ЭЦВ 6-16-75 | Работа | + | 384 | - | 8760 | 48180 |
| 1.2. | Арт. Скважина № 1, ул. Космонавтов, 25А | ЭЦВ 6-16-75 | Резерв | + | 384 | - | - | - |
| 1.3. | Арт. скважина № 236 ТБВ/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А | ЭЦВ 6-16-75 | Резерв | - | 384 | - | 0 | 0 |
| 1.4. | Арт. Скважина № 4, ул.50 лет ВЛКСМ, 9А | ЭЦВ 6-16-75 | Резерв | - | 384 | - | 0 | 0 |
| 1.5. | ВОС 400, насосная станция |  | Работа | + |  |  | 17520 | 96360 |
| 1.6. | ВОС 400, насосная станция |  | Работа | + |  |  | 17520 | 96360 |
| 2. Водозабор №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Арт. скважина №99 ТБВ, ул. Гагарина, 2 | ЭЦВ 6-16-75 | Работа | - | 384 | - | 1460 | 8030 |
| 2.2. | Арт. скважина №71 ТБВ, ул. Гагарина, 2 | ЭЦВ 6-16-75 | Работа | - | 384 | - | 1460 | 8030 |
| 2.3. | Водозабор №4, ул. Гагарина, 2 | КМ 80-50-200 (КМ 50/50) | Работа |  | 950 | - | 1460 | 16060 |
| 2.4. | Водозабор №4, ул. Гагарина, 2 | КМ 80-50-200 (КМ 50/50) | Работа |  | 950 | - | 1460 | 16060 |

Источник: Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 №219

Дополнительные повысительные станции отсутствуют.

Остаточный ресурс

Износ источников водоснабжения составляет более 78%. Остаточный ресурс минимальный – менее 22%.

Ограничения использования мощностей

Данные об ограничениях использования мощностей отсутствуют.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатация объектов водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов (МДК 3.02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», и др.).

Системы учета ресурсов

Учет воды, подаваемой потребителям, ведется по показаниям расходомера.

Расход ресурсов

Потребление электроэнергии в технологическом процессе, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть приведены в табл. 26.

Таблица 26

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть за 2014 – 2016 гг.

| Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста/снижения 2016/2014 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/м³ | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 95 |

Источник: Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 №219

Собственные нужды

Расход воды на собственные нужды ООО «МКС» представлен в табл. 27.

Таблица 27

Расход воды на собственные нужды ООО «МКС»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста/ снижения 2016/2014 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды на производственные (технологические) нужды | тыс. м³ | 5,61 | 21,53 | 5,62 | 100 |
| 1.1. | то же в % к поднятой воде | тыс. м³ | 6,2 | 3,4 | 4,8 | 77 |

Источник: Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 № 219

Проблемы и направления их решения

В настоящее время на территории гп. Куминский можно выделить две наиболее острые проблемы.

1.Высокий износ сетей водоснабжения.

Более половины трубопроводов системы централизованного водоснабжения гп. Куминский исчерпали эксплуатационный ресурс, что ведет к повышению числа аварий на трубопроводах, понижению пропускной способности сетей водоснабжения, а также ухудшению качества подаваемой потребителям воды. Отсюда следует рост затрат на ремонтные работы и электроэнергию.

2.Низкое качество воды, подаваемой потребителям, в границах технологической зоны Железнодорожная.

Данная проблема особо актуальна для ТЗ Железнодорожная и обусловлена, в первую очередь, высоким износом объектов системы водоснабжения, находящихся в границе ТЗЖ. Водозаборные сооружения были построены в 1968 году, прокладка сетей датируется 1970 годом. Ввиду длительного срока эксплуатации системы физически и морально устарели, утратив первоначальные технологические свойства.

Для устранения этой проблемы необходимо проведение ряда мероприятий по замене трубопроводов и модернизации системы водоочистки.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей

Протяженность сетей водоснабжения, обслуживаемых ООО «МКС», составляет 15,5 км. Диаметр трубопровода на различных участках находится в интервале от 25-100 мм.

Характеристика технических параметров и состояния

Материал сетей водоснабжения: 8,37 км (54%) – сталь, 4,96 км (32%) – полиэтилен низкого давления, 2,17 км (14%) – чугун.

Износ сетей водоснабжения составляет 68%.

Резервирование

Данные о резервировании системы отсутствуют.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Данные об отказах отсутствуют.

Применяемые графики работы и их обоснованность

Режим работы насосной станции неравномерный в течение суток. Число часов работы насоса зависит от уровня воды в резервуаре хранения, который зависит от величины водоразбора в сети.

Качество диспетчеризации

В настоящее время система автоматизации и диспетчеризации в границах гп. Куминский представлена на водозаборе ВОС 400, ТЗ Центральная. Система дистанционного управления и контроля за инженерным оборудованием выполнена на основе станции автоматизации с функцией управления DDC4200 фирмы Kiedack&Peter (Германия). Объекты системы водоснабжения ТЗ Железнодорожная системами диспетчеризации, автоматизации и телемеханизации не оборудованы.

Состояние учета

По фактическим данным ООО «МКС» за 2016 г. из общего объема холодной воды, отпускаемой потребителям, 81% отпущено по приборам учета.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоснабжения муниципального образования гп. Куминский (в части сетей водоснабжения) выявлены технические и технологические проблемы:

- высокий уровень износа сетей водоснабжения – 70%;

- скрытые утечки на сетях водоснабжения.

В настоящее время для решения указанных проблем осуществляются мероприятий по замене сетей водоснабжения муниципального образования с применением современных технологий и материалов.

В связи с отсутствием полных данных о технических характеристиках источников и сетей системы водоснабжения необходима реализация следующих мероприятий в период 2017 – 2018 гг.:

- проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоснабжения;

- проведение обязательного энергетического обследования организаций;

- оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоснабжения в муниципальную собственность.

Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

Объекты централизованного водоснабжения на территории гп. Куминский расположены в пределах двух технологических зон, представленных на рис. 8.

Рисунок 8. Технологическая зона водоснабжения гп. Куминский

Балансы мощности и нагрузки

Баланс мощности и нагрузки системы водоснабжения гп. Куминский представлен в табл. 28.

Таблица 28

Баланс мощности и нагрузки системы водоснабжения гп. Куминский

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная производственная мощность очистных сооружений | м³/сут. | 520 |
| 2 | Среднесуточное потребление воды | м³/сут. | 246 |
| 3 | Резерв/дефицит мощности водозаборных сооружений | м³/сут. | 274 |
|  |  | % | 53 |

Источник по фактическим и утвержденным данным:

Протокол заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.10.16 № 58

Резерв мощности водоочистных сооружений гп. Куминский в настоящее время составляет 53%.

Баланс водоснабжения ООО «МКС» по гп. Куминский представлен в 
табл. 29.

Таблица 29

Баланс водоснабжения по гп. Куминский

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс. м³ | 94,84 |
| 2 | Собственные нужды (промывка фильтров) | тыс. м³ | 4,54 |
| 3 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³ | 90,30 |
| 4 | Утечки | тыс. м³ | 7,54 |
| 4.1 |  | % | 8,35 |
| 5 | Объем реализации всего, в т.ч. | тыс. м³ | 82,76 |
| 5.1 | население | тыс. м³ | 35,55 |
| 5.2 | бюджет | тыс. м³ | 3,70 |
| 5.3 | прочие | тыс. м³ | 43,51 |

Проблемы и направления их решения

Проблем в части имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса на территории муниципального гп. Куминский не выявлено.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Оценка ожидаемых резервов и дефицитов мощности на перспективу с учетом будущего спроса представлена в табл. 30.

Дефицита мощности очистных сооружений в перспективе не наблюдается.

Таблица 30

Расчет необходимой мощности системы централизованного водоснабжения гп. Куминский

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап 2017-2021 гг. |  |  |  |  | 2 этап 2022-2026 гг. |
|  | Баланс мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производственная мощность водозаборных сооружений | м³/сут. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | Среднесуточный расход воды | м³/сут. | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | 85 | 98 |
| 3 | Расход воды в сутки максимального водопотребления | м³/сут. | 96 | 96 | 96 | 96 | 99 | 102 | 117 |
| 4 | Резерв/дефицит мощности водозаборных сооружений | м³/сут. | 104 | 104 | 104 | 104 | 101 | 98 | 83 |
|  |  | % | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 49 | 41 |

Анализ показателей готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности

Качество услуг водоснабжения определено условиями договора водоснабжения и гарантирует бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Проблемы и направления их решения

Основными проблемами, снижающими показатели готовности системы водоснабжения гп. Куминский, являются:

- высокий износ сетей – 70%;

- незакольцованность системы водоснабжения.

Для решения указанных проблем требуется реконструкция объектов системы водоснабжения.

Воздействие на окружающую среду

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

В процессе очистки для осаждения и укрупнения мелкодисперсных и коллоидных частиц применяется коагулянт полиоксихлорид алюминия «Аква-аурат 30». Транспортировка допускается в герметичных полипропиленовых мешках или мягких контейнерах с полиэтиленовыми вкладышами. «Аква-аурат 30» не слеживается при хранении, не требует для хранения отапливаемых помещений и складов.

Обеззараживание другими реагентами не производится.

Проблемы   и направления их решения

Проблемы в области воздействия на окружающую среду отсутствуют.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Информация о тарифах за услуги водоснабжения на 2017-2019 гг. представлена в табл. 31.

Таблица 31

Тарифы для потребителей ООО «МКС» на питьевую воду на 2017-2019 гг.

| № п/п | Тариф | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) | Для прочих потребителей (без учета НДС) | Для населения (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |  |
| 1 | Тариф на питьевую воду (подъем, водоподготовка, транспортировка воды), руб./м³ | 72,41 | 85,44 | 75,22 | 88,76 | 75,22 | 88,76 | 77,21 | 91,11 | 77,21 | 91,11 | 78,52 | 92,65 |
| 2 | Рост тарифа, % | 100,00 | 100,00 | 103,88 | 103,89 | 100,00 | 100,00 | 102,65 | 102,65 | 100,00 | 100,00 | 101,70 | 101,69 |

Источник: Выписка из протокола заседания правления РСТ ХМАО-Югры ООО «МКС» от 01.12.2016 № 79

Система водоотведения

Описание организационной структуры

На территории муниципального образования гп. Куминский смешанная система водоотведения и представлена двумя видами канализации: сетевой (централизованной) и выгребной (децентрализованной).

Система водоотведения муниципального образования гп. Куминский включает централизованную и децентрализованную системы водоотведения.

Система водоотведения муниципального образования гп. Куминский находится в зоне эксплуатационной ответственности ООО «МКС».

Система водоотведения охватывает часть населенного пункта пгт. Куминский, расположенную восточнее железнодорожного пути, пересекающего населенный пункт. Системой централизованного водоотведения охвачено население, бюджетные и прочие организации. Также в общий сток системы входят собственные нужды эксплуатирующей организации. Границы эксплуатационной зоны водоотведения представлены на рис. 9.

Структура централизованной системы водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования гп. Куминский состоит из следующих основных элементов:

- очистные сооружения производительностью 100 м³/сут.;

- канализационные насосные станции – 1 шт.;

- самотечные и напорные канализационные трубопроводы – 5,528 км.

Децентрализованная система водоотведения муниципального образования гп. Куминский применяется в эксплуатационной зоне Центральная.

Объемы нечистот по выгребной канализации собираются из выгребных ям автотранспортом и сливаются в приемный резервуар головной канализационной насосной станции.

Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Анализ эффективности и надежности имеющихся объектов водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры

Централизованный сбор стоков осуществляется самотечным коллектором, транспортирующим их на КНС-1, затем напорным коллектором производится подача на КОС № 1. Также осуществляется прием привозных жидких бытовых отходов образованных в результате опорожнения и чистки выгребных ям, септиков, сточных колодцев, находящихся в границах технологической зоны водоснабжения Центральная.

Рисунок 9. Границы эксплуатационной зоны Железнодорожная

Производительность существующих КОС составляет 100 м³/сут, год ввода в эксплуатацию - 1970. Технологическая схема работы очистных сооружений следующая:

Подача на очистные сооружения производится напорным коллектором от КНС № 1 на приемные камеры. После приемных камер и колодцев гашения напора, сточные воды по самотечной трубе поступают в осадочные желоба двухъярусного отстойника, который предназначен для очистки бытовых сточных вод от взвешенных веществ с одновременным сбраживанием и уплотнением выпавшего осадка, где подвергаются обработке растительным овицидным препаратом «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ». В осадочных желобах происходит очистка сточных вод от взвешенных веществ, которые затем с пониженной части осадочных желобов сползают в иловую камеру. Очищенные стоки с двухъярусного отстойника самотеком попадают в ерш–смеситель и далее во вторичный отстойник – контактный резервуар. Вторичный отстойник предназначен для доочистки стоков от взвешенных веществ и служит как контактный резервуар для обеззараживания очищенных стоков перед сбросом в водоем. Для обеззараживания стоков используется раствор хлорной извести или гипохлората кальция, которые разводятся в затворном и в двух рабочих баках. Дозировка хлорного раствора производится через ерш–смеситель.

Сброс ила (после обезвреживания на КОС) с иловой камеры двухъярусного отстойника на иловую площадку осуществляется под гидростатическим давлением при открытии задвижки в иловом колодце. Иловая площадка предназначена для подсушивания ила, полученного в отстойниках, и представляет собой спланированный земельный участок. Иловая площадка выполнена на естественном основании с поверхностным отводом иловой воды.

Очищенные стоки после отстойника собираются в специальный лоток и по трубе самотеком сбрасываются в болото без названия (пойма р. Кума).

Данными КОС предусмотрена только механическая очистка стоков с их последующим обеззараживанием.

Технические характеристики канализационных насосных станций

Централизованная система водоотведения муниципального образования гп. Куминский включает одну канализационную насосную станцию.

Технические характеристики канализационных насосных станций:

- КНС-1 ул. Сосновая

- проектная производительность – 100 м³/сут.;

Остаточный ресурс

Уровень износа канализационных насосных станций – 100%, канализационных очистных сооружений – 100%. В настоящее время проводятся мероприятия по реконструкции КОС № 1.

Ограничения использования мощностей

Проектная мощность канализационных очистных сооружений составляет 100 м³/сут. Фактический объем сточных вод, проходящих через очистные сооружения, составляет до 25,55 тыс. м³/сут.

Ограничений использования мощностей канализационных очистных сооружений водоотведения муниципального образования гп. Куминское не выявлено.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Данные о качестве эксплуатации, наладки и ремонтов отсутствуют.

Системы учета ресурсов

Для измерения расхода канализационных стоков на КОС № 1 установлен счетчик.

Расход ресурсов

Данные о расходе ресурсов отсутствуют.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоотведения муниципального образования гп. Куминский (в части объектов водоотведения) выявлены технические и технологические проблемы:

- функционирующая в настоящий момент КНС выработала эксплуатационный ресурс, в связи с этим необходимо проведение мероприятий по ее реконструкции;

- существующие очистные сооружения практически утратили функциональные качества. Степень очистки собранных стоков низкая, отходы, содержащие вредные вещества отводятся на ландшафт, загрязняя окружающую среду;

- отсутствие автоматизации управления оборудованием КНС (отсутствие частотно-регулируемых приводов).

В настоящее время проводятся мероприятия по реконструкции КОС № 1 и автоматизации КНС.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей

Хозяйственно-бытовая система водоотведения муниципального образования гп. Куминский включает самотечные и напорные трубопроводы, а также канализационную насосную станцию.

В 2017 г. протяженность канализационных сетей муниципального образования гп. Куминский, обслуживаемых ООО «МКМ», составила 5,528 км.

Характеристика технических параметров и состояния

По данным мониторинга состояния водоснабжения и водоотведения ООО «МКС» (в разрезе населенных пунктов) одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, на 1.01.2017 г. составило 80%.

Диаметр трубопровода составляет от 100 до 200 мм.

Год прокладки сетей – 1968 – 1970

Технические характеристики сетей водоотведения муниципального образования гп. Куминский представлены в табл. 32.

Таблица 32

Технические характеристики сетей водоотведения

муниципального образования гп. Куминский

| Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Год прокладки | Износ сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | Чугун | 1968-1970 | 80% |
| 140 | Чугун | 1968-1970 |  |
| 150 | Чугун | 1968-1970 |  |
| 200 | Чугун | 1968-1970 |  |

Таким образом, сети водоотведения муниципального образования гп. Куминский, обслуживаемые ООО «МКС», имеют сверхнормативный износ и нуждаются в замене.

Применяемые графики работы и их обоснованность

Информация не предоставлена.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Информация не предоставлена.

Качество диспетчеризации

Единой автоматизированной системы диспетчеризации и автоматизации производственных процессов нет.

Состояние учета

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему водоотведения осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В случае отсутствия у абонента приборов учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоотведения (в части сетей водоотведения) гп. Куминский выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- наличие сетей, имеющих сверхнормативный износ и нуждающихся в замене;

- отсутствие сетей водоотведения в отдельных частях муниципального образования;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения через канализационные колодцы без лотков (конструктивная особенность).

Анализ зон действия объектов водоотведения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

В муниципальном образовании гп. Куминский выделена одна зона водоотведения, к которой относятся потребители, сточные воды которых проходят очистку на канализационных очистных сооружениях ООО «МКС».  К данной зоне относятся потребители сетевой и вывозной канализации.

Услугой централизованного водоотведения обеспечены жители Железнодорожного района. Объекты капитального строительства, расположенные в Центральной технологической зоне водоснабжения оборудованы индивидуальными емкостями для сбора канализационных стоков.

По данным на 01.01.2017 г. услугой централизованного водоотведения обеспечены 8% населения муниципального образования гп. Куминский.

Балансы мощности и нагрузки

Баланс мощности и нагрузки системы водоотведения гп. Куминский представлен в табл. 33.

Таблица 33

Баланс мощности и нагрузки системы водоотведения гп. Куминский

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная производственная мощность очистных сооружений | м³/сут. | 100 |
| 2 | Среднесуточное объем сточных вод | м³/сут. | 70 |
| 3 | Резерв/дефицит мощности водозаборных сооружений | м³/сут. | 30 |
|  |  | % | 30 |

Источник по фактическим и утвержденным данным:

1. Протокол заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.10.16 № 58

Резерв мощности канализационных очистных сооружений гп. Куминский в настоящее время составляет 30%.

Баланс водоотведения по гп. Куминский представлен в 
табл. 34.

Таблица 34

Баланс водоотведения по гп. Куминский

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод (по сети) всего | тыс. м³ | 25,55 |
| 2 | Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м³ | 25,55 |
| 2.1 | население | тыс. м³ | 11,90 |
| 2.2 | бюджет | тыс. м³ | 4,30 |
| 2.3 | прочие | тыс. м³ | 9,35 |

Проблемы и направления их решения

Проблемы в отношении зон действия сооружений водоотведения и их рациональности отсутствуют.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

На основании фактических показателей количества отведенных стоков с учетом возможного максимального сброса и производительности КОС произведена оценка возможности очистки сточных вод, данные расчета приведены в табл. 35.

Таблица 35

Расчет необходимой мощности системы централизованного водоотведения гп. Куминский

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап 2017-2021 гг. |  |  |  |  | 2 этап 2022-2026 гг. |
| 1 | Принято сточных вод у потребителей | тыс. м³ | 25,55 | 25,95 | 25,99 | 26,04 | 26,11 | 26,17 | 26,46 |
| 2 | Объем очищенных сточных вод | тыс. м3 | 25,55 | 25,95 | 25,99 | 26,04 | 26,11 | 26,17 | 26,46 |
| 2.1 | население | тыс. м³ | 11,90 | 12,09 | 12,11 | 12,13 | 12,16- | 12,19 | 12,32 |
| 2.2 | бюджет | тыс. м³ | 4,30 | 4,37 | 4,37 | 4,38 | 4,39 | 4,40 | 4,45 |
| 2.3 | прочие | тыс. м³ | 9,35 | 9,50 | 9,51 | 9,53 | 9,55 | 9,58 | 9,68 |
|  | Баланс мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производственная мощность канализационных очистных сооружений | м³/сут. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Среднесуточный объем сточный вод | м³/сут. | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| 3 | Объем сточных вод в сутки максимального водопотребления | м³/сут. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 |
| 4 | Резерв/дефицит мощности канализационных очистных сооружений | м³/сут. | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
|  |  | % | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |

Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В муниципальном образовании гп. Куминский подготовка объектов водоотведения начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Данные о показателях готовности системы централизованного водоотведения в муниципальном образовании гп. Куминский отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду

Согласно химическим анализам сточных вод, проведенным в 2014 году можно сделать следующие выводы: исследуемая проба по санитарно-бактериологическим показателям по показателю «содержание взвешенных веществ» не соответствует требуемым значениям согласно СанПиН 2.1.5.980-00

Проблемы и направления их решения

Основной проблемой в области воздействия на окружающую среду является загрязнение окружающей среды (рельеф и водные объекты) за счет слива жидких бытовых отходов гп. Куминский без надлежащего качества очистки.

Для решения указанной проблемы требуется реконструкция КНС № 1.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Ресурсоснабжающая организация ООО «МКС» осуществляет деятельность в сфере централизованного водоотведения на территории гп. Куминский с середины 2016 г. В связи с этим анализ финансового состояния не выполняется.

Величина тарифов ООО «МКС» на водоотведение для потребителей муниципального образования гп. Куминский в 2016 – 2018 гг. приведена в табл. 36.

Таблица 36

Тарифы ООО «МКС» на водоотведение для потребителей муниципального образования гп. Куминский в 2016 – 2018 гг.

| Период | Тариф, руб./м³ |  |
| --- | --- | --- |
|  | население | бюджет и прочие потребители |
| Водоотведение (перекачка, очистка сточных вод) |  |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 58,88 | 69,48 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 61,24 | 72,26 |

Источник: Приказ об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение от 04.10.2016 №104-нп

По состоянию на 01.03.2017 г. задолженность потребителей перед 
ООО «МКС» за услуги водоотведения составляет:

- бюджетные потребители – 12,55 тыс. руб;

- население – 24,55 тыс. руб.

Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

В связи с внесением изменений в федеральное законодательство в настоящей Программе при описании существующего положения используется понятие ТБО, при описании перспективного развития с 01.01.2016 – ТКО.

Описание организационной структуры

В гп. Куминский в настоящее время отсутствуют специально оборудованные объекты, предназначенные для захоронения отходов.

Размещение отходов осуществляется на несанкционированной свалке, расположенной в гп. Куминский.

Анализ существующего технического состояния объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО

Анализ эффективности и надежности объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры

Сведения о несанкционированной свалке гп. Куминский представлены в 
табл. 37.

Таблица 37

Сведения о несанкционированной свалке гп. Куминский

| 1. Наименование |  | Свалка несанкционированная пгт. Куминский |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Расположение |  | На территории муниципального образования Кондинский район |  |  |  |  |
| 3. Участок |  | пгт. Куминский |  |  |  |  |
| 4. Географические координаты |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Широта |  | 58.82306 |  | 4.2. Долгота |  | 66.04611 |
| 5. Решение об отводе земли |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Номер |  | нет |  | 5.2 Дата |  |  |
| 6. Год начала эксплуатации |  | 1980 |  | 7. Год окончания |  |  |
| 8. Состояние |  | Действующий |  |  |  |  |
| 9. Дата ликвидации |  | - |  | 10. Дата рекультивации земель |  | - |
| 11. Номер акта приемки земель |  | - |  |  |  |  |
| 12. Площадь, га |  | - |  |  |  |  |
| 13. Накоплено |  |  |  |  |  |  |
| т | 47381.83 |  | м³ |  | 189527,32 |  |
| 14. Ближайший водный объект |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 Наименование |  | р. Кума |  | 14.2 Расстояние, км |  | 2.0 |
| 15. Ближайший населенный пункт |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Наименование |  | пгт. Куминский |  | 15.2 Расстояние, км |  | 3.0 |
| 16. Сведения об организации, эксплуатирующей свалку |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 Наименование организации |  |  |  | Ермаков Сергей Григорьевич |  |  |
| 16.2 Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта |  |  |  | 628205, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.Куминский, ул Почтовая д.47 |  |  |

Сбор ТКО в пгт. Куминский осуществляется в стандартные контейнеры:

- количество контейнеров - 72 ед. емкостью по 0,75-1,0 м³;

- количество контейнерных площадок - 45 ед.

Проблемы и направления их решения

Основными проблемами в сфере захоронения (утилизации) ТКО на территории гп. Куминский являются:

- отсутствие полигона ТКО;

- наличие на территории городского поселения свалок ТКО, оказывающих отрицательное влияние на окружающую природную среду;

- отсутствие сортировки и переработки отходов;

Направления решения проблем:

- строительство полигона ТКО в пгт. Куминский;

- рекультивация свалки в пгт. Куминский;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

- рекультивация объектов и несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов;

- проведение работ по повышение культуры населения в сфере обращения с отходами;

- проведение работ, направленных на предотвращение несанкционированного размещения отходов в окружающей среде.

Анализ зон действия объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Зона действия

В гп. Куминский в настоящее время отсутствуют специально оборудованные объекты, предназначенные для захоронения отходов.

Проблемы и направления их решения

Основной проблемой в части рациональности размещения объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТКО, является отсутствие полигона ТКО.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами, в ХМАО – Югре, утв. распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 21.10.2016 № 559-рп, на территории Кондинского района до 2020 г. планируется строительство полигона размещения твердых коммунальных отходов для гп. Куминский (2369 м³ в год).

Зона действия планируемого к строительству полигона будет ограничена границами муниципального образования гп. Куминский.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных (бытовых) отходов, и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

В соответствии с прогнозными объемами ТКО, поступающими на полигоны (см. Раздел 2.6 «Перспективные показатели спроса объектов, используемые для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов») проектная вместимость должна составлять не менее 5,56 тыс. м³ (без учета уплотнения).

Окончательное характеристики планируемого к строительству полигона для гп. Куминский должны быть определены на этапе проектирования и, зависят от площади полигона, расчетного срока эксплуатации полигона, степени уплотнения ТКО на полигоне.

Для обеспечения утилизации и обезвреживания отходов – пункты приема вторичного сырья и опасных отходов (табл. 38).

Таблица 38

Размещение пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов

| Наименование населенного пункта | Количество, ед. |
| --- | --- |
| Пункты приема вторичного сырья и опасных отходов |  |
| гп. Куминский | 1 |

Источник: Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района, утв. постановлением администрации Кондинского района от 26.12.2014 № 2826

Воздействие на окружающую среду

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Объекты размещения (утилизации) ТКО (действующие и недействующие) потенциально опасны для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

Наличие на территории городского поселения несанкционированной свалки ТКО оказывает негативное влияние на параметры микроклимата муниципального образования, состояние воздуха и подземных вод.

Основные проблемы и направления их решения

Основными проблемами, оказывающими негативное воздействие на окружающее среду, в муниципальном образовании в части захоронения (обезвреживания) ТКО и обращения с отходами являются:

- неполный охват населения системой вывоза ТКО;

- наличие несанкционированных свалок;

- низкая экологическая грамотность населения.

Для решения указанных проблем требуется:

- включение потребителей муниципального образования в общую систему обращения с отходами;

- инвентаризация мест размещения отходов, выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

- проведение эколого-просветительской работы среди населения по вопросам обращения с отходами для повышения экологической грамотности.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Тарифы за коммунальную услугу по сбору и вывозу ТКО для гп. Куминский представлены в табл. 39.

Таблица 39

Тарифы ООО «МКС» по сбору и транспортировке ТКО на территории гп. Куминский

| Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуг (с НДС) |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. |  |  |
| благоустроенное жилье | руб. с 1человека в месяц | 39,05 |
| неблагоустроенное жилье | руб. с 1человека в месяц | 54,61 |
| с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. |  |  |
| благоустроенное жилье | руб. с 1человека в месяц | 40,61 |
| неблагоустроенное жилье | руб. с 1человека в месяц | 56,79 |

Источник: О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Куминский от 15.08.2016 года № 199 «О выборе организации для заключения публичного договора на оказание услуг по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования городское поселение Куминский

Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

Анализ состояния энергоресурсосбережения в муниципальном образовании

Энергоресурсосбережение в муниципальном образовании гп. Куминский необходимо осуществлять в комплексе при выполнении реконструкции отдельных элементов систем коммунальной инфраструктуры.

Для комплексного внедрения энергосберегающих мероприятий требуется разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования гп. Куминский на период 2016 – 2025 гг.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования гп. Куминский на период 2017 – 2026 гг. должна быть направлена на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, реализацию потенциала энергосбережения при производстве и потреблении услуг жилищно-коммунального комплекса, снижение энергоемкости технологических комплексов и ресурсопотребляющих установок у потребителей, а также на создание условий для надежного обеспечения населения муниципального образования энергоносителями в условиях прогнозируемого роста потребления энергоресурсов.

Основными результатами реализации мероприятий данной программы будет являться снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, холодной и горячей воды.

Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде гп. Куминский на конец 2016 г. представлены в табл. 40.

Таблица 40

Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде 
гп. Куминский

| Поселение | Ед. изм. | Теплоснабжение ИПУ |  | Водоснабжение ИПУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | да | нет | да | нет |
| гп. Куминский | шт. | 17 | 346 | 681 | 160 |
|  | % | 4,7 |  | 81 |  |

По фактическим данным ООО «МКС» за 2016 г. из общего объема потребления расчеты за поставляемые коммунальные ресурсы по приборам учета осуществляются:

- за тепловую энергию – 4,7%;

- за холодное водоснабжение – 81%.

Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значение целевых показателей определены:

  - на существующий момент – 2016 год (оценка);

  - прогнозные значения на каждый год 1 этапа реализации Программы (2017 – 2021 гг.);

  - прогнозные значения на конец 2 этапа реализации Программы (2026 г.).

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Система электроснабжения

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 41.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Система газоснабжения

Централизованное газоснабжение в гп. Куминский отсутствует.

Система теплоснабжения

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 41.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Система водоснабжения

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 41.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Система водоотведения

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 41.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 41.

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании.

Таблица 41

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования гп. Куминский

на 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 - 2026 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 425,1 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 |
| 2 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | тыс. кВт∙ч/Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | м³/Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| 5 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 43 | 100 |
| 6 | Доля объемом ТЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,45 |
| 8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели экологичности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Объем выбросов | т | 77,83 | 71,05 | 64,26 | 57,48 | 50,70 | 43,92 | 10 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень использования производственных мощностей | % | 59,99 | 62,32 | 65,40 | 68,47 | 71,55 | 74,62 | 90 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/м³ | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт∙ч/м³ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Потребление на собственные нужды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 46,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 100 |
| 7 | Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год | ед./км | 0,81 | 0,54 | 0,36 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Износ коммунальных систем, % | % | 70 | 47 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели спроса на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем образования (накопления) ТКО от всех потребителей | тыс. м³ | 5,09 | 5,20 | 5,26 | 5,33 | 5,39 | 5,45 | 6,46 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов)

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры сформирован на основании следующих основных нормативных правовых актов и документов с учетом изменений и дополнений, действующих на момент разработки (корректировки):

- Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа -Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

- Проект Программ развития газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа -Югры до 2021 г.;

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 21.10.2016 № 559-рп;

- Комплексная программа развития электрических сетей субъектов РФ ХМАО – Югры, ЯНАО, Тюменской области напряжением 35 кВ и выше на пятилетний период (2017 – 2021 гг.);

- инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 – 2020 гг., утв. приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, откорр. приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432;

- инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2013 – 2017 гг., утв. приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 26.12.2016 № 168-П;

- инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2018 – 2022 гг. (проект);

- Стратегия социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на период до 2030 г., утв. решением Думы Кондинского района от 28.12.2016 № 194;

- Комплексный план реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на период до 2030 г., утв.  постановлением администрации Кондинского района от 25.08.2015 № 1026;

- План создания инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район на 2017 год;

- Прогноз социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на период до 2030 г., утв. постановлением администрации Кондинского района от 09.10.2015 № 1286;

- Схема территориального планирования Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, утв. Решением Думы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 29.12.2009 № 890;

- План реализации схемы территориального планировании Кондинского района, утв. постановлением администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 15.02.2010 № 160;

- Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района, утв. постановлением администрации Кондинского района от 26.12.2014 № 2826;

- Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2017 – 2020 гг.», утв. постановлением администрации Кондинского района от 21.11.2016 № 1780 (с изм. от 09.01.2017 № 14);

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017 – 2020 гг.», утв. постановлением администрации Кондинского района от 24.11.2016 № 1797;

- Генеральный план муниципального образования городское поселение Куминский, утв. решением Думы Кондинского района ХМАО – Югры от 24.06.2010 № 992;

- Схема теплоснабжения городского поселения Куминский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Куминский от 12.04.16 № 135;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Куминский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утв. постановлением администрации городского поселения Куминский от 24.12.15 № 219;

- План развития городского поселения Куминский на период до 2030 г., утв. решением Совета депутатов городского поселения Куминский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 29.12.2016 № 187.

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры сформирован с учетом результатов проведенного инженерно-технического анализа работы системы коммунальной инфраструктуры и выявленных технических и технологических проблем (Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры).

На основании приоритетности и необходимости реализации мероприятий сформирован полный перечень мероприятий и инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации на территории муниципального образования.  Мероприятия, не включенные в настоящую Программу, реализуются на территории муниципального образования в рамках производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Перспективная схема электроснабжения

По результатам инженерно-технического анализа сформировано четыре мероприятия по системе электроснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения – табл. 42.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1 к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Таблица 42

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе электроснабжения городского поселения Куминский

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы электроснабжения | гп. Куминский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы электроснабжения в муниципальную собственность | гп. Куминский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников электроснабжения |  |  |
| 3 | Прокладка КЛ 0,4 кВ, один кабель в траншее, тип используемого кабеля ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ, сечение кабельных линий 70 мм2: с покрытием кирпичом. | гп. Куминский | Инвестиционная программа АО «Югорская региональная электросетевая компания» (по централизованой зоне) на 2018- 2022 гг. |
| 4 | Прокладка ВЛ 6-10 кВ переменного тока на железобетонных свободностоящих опорах: провод марки СИП сечение 70 мм2, количество цепей на опоре 1 шт. | гп. Куминский | Инвестиционная программа АО «Югорская региональная электросетевая компания» (по централизованой зоне) на 2018- 2022 гг. |

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Финансирование за счет средств электросетевых компаний (в общем объеме финансирования не учитываются).

Перспективная схема газоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа сформировано одно мероприятие по системе газоснабжения – табл. 43.

Таблица 43

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе газоснабжения

городского поселения Куминский

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Реализация ПАО «Газпром» мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г. (в т.ч. проектирование и строительство межпоселковых газопроводов в Кондинском районе) | гп. Куминский | Программа развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г., проект которой по состоянию на апрель 2017 г. находится на согласовании в Правительстве ХМАО - Югры |

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств газоснабжающих организаций (в общем объеме финансирования не учитываются).

Перспективная схема теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа сформировано девять мероприятий по системе теплоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения – табл. 44.

Таблица 44

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

городского поселения Куминский

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | гп. Куминский | Результаты инженерно-технического анализа |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | гп. Куминский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 3 | Выполнение расчетов с целью определения потребителей, централизованное теплоснабжение которых экономически нецелесообразно, с оценкой возможности перевода таких потребителей на индивидуальное теплоснабжение | гп. Куминский | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 4 | Проведение гидравлических расчетов тепловых сетей с целью определения участков тепловых сетей с завышенным диаметром трубопроводов, подлежащих перекладке с целью оптимизации гидравлического режима и снижения потерь тепловой энергии | гп. Куминский | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 5 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | гп. Куминский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения |  |  |
| 4 | Замена оборудования на котельной №1 (ДКВР) | гп. Куминский | Постановление о муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» № 2797 24.11.16; Схема теплоснабжения гп. Куминский от 12.04.16 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения в пгт. Куминский (труба ППУ Ду-300мм.) | гп. Куминский | План мероприятий по капитальному ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования Кондинский район к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов ООО "МКС" |
| 6 | Капитальный ремонт с заменой ветхих тепловых сетей по ул. Гагарина в пгт. Куминский | гп. Куминский |  |
| 7 | Реконструкция сетей теплоснабжения на котельной № 4 | гп. Куминский | Схема теплоснабжения городского поселения Куминский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Куминский от 12.04.16 № 135 |
| 8 | Реконструкция сетей теплоснабжения на котельной ДКВР | гп. Куминский | Схема теплоснабжения городского поселения Куминский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Куминский от 12.04.16 № 135 |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1 к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе теплоснабжения составляет 129 647,25 млн руб.

Перспективная схема водоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа сформировано восемь мероприятий по системе водоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения – табл. 45.

Таблица 45

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоснабжения

городского поселения Куминский

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоснабжения | гп. Куминский | Результаты инженерно-технического анализа. Требования Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | гп. Куминский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 3 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоснабжения в муниципальную собственность | гп. Куминский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения |  |  |
| 4 | Ликвидационный тампонаж артезианский скважин | гп. Куминский | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 №219 |
| 5 | Вывод из эксплуатации водоочистные сооружения по ул. Гагарина 2 | гп. Куминский | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт (замена) сетей водоснабжения. Ду 50-100 мм. | гп. Куминский | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 № 219 |
| 7 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения. Ду 25-32 мм. | гп. Куминский | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 № 219 |
| 8 | Строительство сетей водоснабжения для объединения технологических зон. Ду 100 мм. | гп. Куминский | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 № 219 |
| 9 | Строительство сетей водоснабжения для обеспечения перспективной застройки. Ду 100 мм. | гп. Куминский | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 № 219 |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1 к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе водоснабжения составляет 68,79 млн руб.

Перспективная схема водоотведения

По результатам инженерно-технического анализа сформировано восемь по системе водоотведения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения – табл. 46.

Таблица 46

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоотведения

городского поселения Куминский

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации объектов, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоотведения | гп. Куминский | Результаты инженерно-технического анализа. Требования Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | гп. Куминский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 3 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоотведения в муниципальную собственность | гп. Куминский | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоотведения и очистки сточных вод |  |  |
| 4 | Автоматизация системы управления КНС с выводом на диспетчерский пульт | гп. Куминский | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 № 219 |
| 5 | Реконструкция КОС № 1 | гп. Куминский | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 № 219 |
| 6 | Строительство КНС № 2 | гп. Куминский | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 № 219 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоотведения |  |  |
| 7 | Замена ветхих участков на водопроводных сетях. Ду 100-200 мм. | гп. Куминский | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 № 219 |
| 8 | Строительство сетей водоотведения. Ду 200 мм. | гп. Куминский | Схема водоснабжения и водоотведения МО гп. Куминский Кондинского района утв. Постановлением администрации городского поселения от 24.11.15 № 219 |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1 к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе водоотведения составляет 39,97 млн руб.

Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами

По результатам инженерно-технического анализа сформировано два мероприятияв сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами – табл. 47.

Таблица 47

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами городского поселения Куминский

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТКО |  |  |
| 1 | Строительство полигона размещения твердых коммунальных отходов в пгт. Куминский | гп. Куминский | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»; План развития МО до 2030 года; Территориальная схема обращения с отходами ХМАО |
| 2 | Рекультивация свалки в пгт. Куминский | гп. Куминский | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы»; План развития МО до 2030 года; Территориальная схема обращения с отходами ХМАО |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1 к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами составляет 79,38 млн руб.

Общая программа проектов, предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов включает (табл. 48):

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО;

- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Таблица 48

Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Куминский на 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Всего (2017 – 2026 гг.), тыс. руб. | в т.ч. по этапам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (2017 – 2021 гг.) | 2 этап (2022 – 2026 гг.) |
| 1 | Электроснабжение | 1 796,1 | 1 436,8 | 359,2 |
| 1.1 | Общие и организационные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников электроснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей электроснабжения | 1 796,1 | 1 436,8 | 359,2 |
| 2 | Газоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Теплоснабжение | 129 647,25 | 90 233,25 | 39 413,00 |
| 3.1 | Общие и организационные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения | 17 844,0 | 17 844,0 | 0,00 |
| 3.3 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения | 5 683,9 | 5 683,9 | 0,00 |
| 4 | Водоснабжение | 68 790,38 | 45 361,00 | 23 429,40 |
| 4.1 | Общие и организационные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения | 1 781,00 | 1781,00 | 0,00 |
| 4.3 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения | 77 175,40 | 43 580,00 | 23 429,40 |
| 5 | Водоотведение | 37 974,80 | 20 040,00 | 17 934,80 |
| 5.1 | Общие и организационные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоотведения и очистки сточных вод | 1 781,00 | 1 781,00 | 0,00 |
| 5.3 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоотведения | 77 175,40 | 43 580,00 | 23 429,40 |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТКО | 79 382,2 | 79 382,2 | 0,00 |
| 7 | Установка приборов учета в МКД и бюджетных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 317 590,65 | 236 453,27 | 81 137,39 |

Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

Проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями

Основной формой реализации инвестиционных проектов действующими на территории муниципального образования организациями является разработка ими инвестиционных программ и последующее утверждение инвестиционной составляющей (надбавки) к тарифам для потребителей.

Инвестиционные программы разрабатываются с целью строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, происходит в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовой потребностей инвестиционных программ могут быть собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления) и привлеченные средства (кредиты, займы, бюджетное финансирование и пр.).

Объемы финансовых потребностей инвестиционных программ определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом доступности тарифов для потребителей коммунальных услуг.

Проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии)

С целью привлечения инвестиций на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) коммунальных (бытовых) отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может применяться механизм заключения концессионных соглашений.

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать объект соглашения (в данном случае – объект(-ы) коммунального хозяйства), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта, а орган местного самоуправления или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (концедент), в собственности которого находится объект концессионного соглашения, обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Объекты коммунального хозяйства, являющиеся объектом концессионного соглашения, могут находиться на праве хозяйственного ведения у государственного или муниципального унитарного предприятия.

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. В отношении объектов коммунального хозяйства концессионная плата может не предусматриваться.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса и без проведения конкурса с арендатором в соответствии с нормой ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

- 8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Финансовые потребности для реализации программы

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы проектов составляет 317,59 млн руб. (табл. 49).

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

- собственные средства предприятий:

  - прибыль;

  - амортизационные отчисления;

  - снижение затрат за счет реализации проектов;

  - плата за подключение (присоединение);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- окружной бюджет;

- местный бюджет;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Электроснабжение

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям включает расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

- строительство воздушных и (или) кабельных линий;

- строительство пунктов секционирования;

- строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;

- строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС).

Газоснабжение

За счет платы за технологическое присоединение к сети газораспределения финансируются мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения, увеличению пропускной способности сети газораспределения, связанное с увеличением объема потребления газа потребителем, изменение схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства.

Теплоснабжение

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, может включать в себя затраты на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей.

Водоснабжение, водоотведение

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения включает расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей, расходы на реализацию мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, нормативных правовых актов муниципального образования Кондинский район, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из окружного и районного бюджетов осуществляется в соответствии с:

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.10.2008 г. № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»;

- Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14.10.2016 № 544-рп «О перечне приоритетных расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, софинансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году и плановом периоде 2018 – 2019 годов»;

- Решением Думы Кондинского района от 22.11.2011 № 170 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район бюджетам городских, сельских поселений Кондинского района».

Таблица 49

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

муниципального образования городское поселение Куминский

| № п/п | Наименование | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего (2017 - 2026 гг.), тыс. руб. | в т.ч. по этапам реализации: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022 - 2026 гг.) |  | 1 этап (2017 - 2021 гг.) | 2 этап (2022 - 2026 гг.) |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |  |  |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 0,00 | 359,21 | 359,21 | 359,21 | 359,21 | 359,21 | 1 796,06 | 1 436,84 | 359,21 |
| 2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 27 457,3 | 18 250,0 | 18 250,0 | 13 138,0 | 13 138,0 | 39 414,0 | 129 647,25 | 90 233,25 | 39 414,00 |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 10 694,00 | 11 186,00 | 11634,00 | 6 790,00 | 5 057,00 | 23 429,38 | 68 790,38 | 45 361,00 | 23 429,38 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2 966,90 | 2 849,60 | 4 030,90 | 5 707,20 | 4 485,40 | 17 934,80 | 37 974,80 | 20 040,00 | 17 934,80 |
| 6 | УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТКО | 0,0 | 0,0 | 50 662,6 | 28 719,6 | 0,0 | 0,0 | 79 382,2 | 79 382,2 | 0,0 |
| 7 | УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА В МКД И БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МКД, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОРОДСКОМ ОСВЕЩЕНИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого объем финансирования мероприятий по Программе | 41118,15 | 32644,81 | 84936,70 | 54714,00 | 23039,61 | 81137,39 | 317590,65 | 236453,27 | 81137,39 |

Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа, путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности

В связи с внесением изменений в действующее законодательство в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

Индекс по субъекту РФ определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону и является основанием для утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Предельные индексы и индексы по субъектам РФ устанавливаются на долгосрочный период (на срок не менее чем 3 года) с разбивкой по годам (календарной разбивкой).

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ на 2017 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2017 – 2018 гг. для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры представлены в табл. 50.

Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на 2017 г. составляет 4,1 % и на 2017 – 2018 гг. предусматривает отклонение по отдельным муниципальным образованиям от данной величины на 2,4%.

Таблица 50

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ на 2017 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2017 – 2018 гг.

| Субъект РФ | Период | Средний индекс по субъекту РФ | Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | значение |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 01.01.2017 – 30.06.2017 | 0 | 0 |
|  | 01.07.2017 – 31.12.2017 | 4,1 | 2,4 |
|  | 01.01.2018 – 30.06.2018 | - | 0 |
|  | 01.07.2018 – 31.12.2018 | - | 2,4 |

Источник:

1. Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2014 № 2222-р «Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015 – 2018 гг.» (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.06.2015 N 1021-р).

3. Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2016 N 2464-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год».

В соответствии со ст. 157.1 Жилищного кодекса на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ (Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре) Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.05.2014 № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год» утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период с 01.07.2014 по 2018 г. (табл. 51).

Таблица 51

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском поселении Куминский Кондинского района на период с 01.07.2014 по 2018 г.

| № п/п | Муниципальное образование | Год | Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образование городское поселение Куминский | 2014 | 7,2 |
|  |  | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 0 |
|  |  | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 11,5 |
|  |  | - - 30.06.2016 - 2018 | 0 |
|  |  | 01.07. - 31.12. 2016 - 2018 |  |

Индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском поселении Куминский с 01.01.по 30.06.2017 утвержден в размере 0 %, на последующие годы – расчетным методом.

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ № 400 от 30.04.2014 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ с учетом:

а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций;…».

Таким образом, изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией  проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при разработке и утверждении инвестиционных программ в рамках действующего законодательства. Основной задачей разработки инвестиционных программ является обоснование финансовых потребностей в средствах, необходимых на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой за счет внебюджетных средств с разбивкой по годам.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по причине низкого уровня доходов осуществляется в рамках действующего законодательства.

Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий)

Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования городское поселение Куминский за коммунальные ресурсы до 2026 г. произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозного тарифа для населения по каждому из коммунальных ресурсов на плановый период. Расчет плановых тарифов выполнен с учетом:

- утвержденных регулирующем органом долгосрочных тарифов для населения по каждому из коммунальных ресурсов (при наличии);

- при отсутствии утвержденных тарифов расчет произведен с учетом:

- на 2016 г. – среднего по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 4,1%;

- на 2018 – 2026 гг. – в пределах ожидаемого уровня инфляции.

Ожидаемый уровень инфляции принят на уровне индекса потребительских цен (ИПЦ), утв. в документах долгосрочного прогнозирования РФ:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 – 2019 гг.;

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.

Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы до 2026 г. представлен в табл. 52.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития гп. Куминский, а также Кондинского района и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, орган регулирования тарифов устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией  проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);…».

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Таблица 52

Прогноз совокупного платежа населения муниципального образования гп. Куминский за коммунальные ресурсы

на период 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. Гкал | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |  | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| 1.2 | Прогнозируемый тариф | руб./Гкал | 3 333 | 3 485 | 3 629 | 3 775 | 3 926 | 4 083 | 4 246 |  | 4 416 | 4 592 | 4 776 |
| 1.3 | Расходы населения, всего | тыс. руб. | 3 333 | 3 485 | 3 629 | 3 775 | 3 926 | 4 083 | 4 246 |  | 4 416 | 4 592 | 4 776 |
| 2 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м³ | 36,39 | 36,49 | 36,59 | 36,73 | 36,85 | 36,98 | 37,10 | 37,23 |  | 37,35 | 37,47 |
| 2.2 | Прогнозируемый тариф | руб./м³ | 87,10 | 89,94 | 91,88 | 95,56 | 99,38 | 103,35 | 107,49 | 111,79 |  | 116,26 | 120,91 |
| 2.3 | Расходы населения на водоснабжение | тыс. руб. | 3 170 | 3 282 | 3 362 | 3 509 | 3 662 | 3 822 | 3 988 | 4 162 |  | 4 343 | 4 531 |
| 3 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м³ | 12,09 | 12,11 | 12,13 | 12,16 | 12,19 | 12,21 | 12,24 |  | 12,27 | 12,30 | 12,32 |
| 3.2 | Прогнозируемый тариф | руб./м³ | 71,24 | 74,09 | 77,05 | 80,14 | 83,34 | 86,67 | 90,14 |  | 93,75 | 97,50 | 101,40 |
| 3.3 | Расходы населения на водоотведение | тыс. руб. | 861 | 897 | 935 | 974 | 1 016 | 1 059 | 1 103 |  | 1 150 | 1 199 | 1 250 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | млн. кВт·ч | 12,27 | 12,29 | 12,31 | 12,34 | 12,37 | 12,40 | 12,43 |  | 12,45 | 12,48 | 12,51 |
| 4.2 | Прогнозируемый тариф | руб./кВт·ч | 1,85 | 1,92 | 2,00 | 2,08 | 2,16 | 2,24 | 2,33 |  | 2,43 | 2,53 | 2,63 |
| 4.3 | Расходы населения на электроснабжение | тыс. руб. | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,7 | 27,8 | 29,0 |  | 30,2 | 31,5 | 32,9 |
| 5 | ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м³ | 4,30 | 4,31 | 4,31 | 4,32 | 4,33 | 4,30 | 4,27 |  | 4,24 | 4,21 | 4,18 |
| 5.2 | Прогнозируемый тариф | руб./м³ | 180,92 | 188,16 | 195,68 | 203,51 | 211,65 | 220,12 | 228,92 |  | 238,08 | 247,60 | 257,51 |
| 5.3 | Расходы населения на вывоз ТКО | тыс. руб. | 778,4 | 810,7 | 844,2 | 879,7 | 916,5 | 946,5 | 977,5 |  | 1009,4 | 1 042,4 | 1 076,3 |
| 6 | ВСЕГО расходов населения на коммунальные ресурсы | млн руб. | 4995,4 | 5216,1 | 5432,7 | 5654,2 | 5884,3 | 6115,5 | 6355,8 |  | 6605,6 | 6865,1 | 7134,7 |

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам на основании ст. 159 Жилищного кодекса РФ и Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса РФ субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом РФ. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Применение Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг регламентируется Методическими рекомендациями, утв. Приказом Минрегиона России № 58, Минздравсоцразвития России № 403 от 26.05.2006.

Постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» установлены:

- федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 22%;

- федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения (общей площади жилья на 1 гражданина) – 18 м²/чел.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» утверждены:

- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:

- 0 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц менее 0,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 5 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 0,5 до 1,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 10 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 15 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,5 до 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 22 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц свыше 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в размере:

- 40 м2 общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего человека;

- 46 м2 общей площади жилого помещения - на семью из двух человек;

- 18 м2 общей площади жилого помещения - на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек;

- 6 м2 жилой площади - на одного человека, проживающего в общежитии.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14.12.2012 № 505-п «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг» утверждены размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям округа.

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб. в месяц) с 01.01.2013 в гп. Куминский Кондинского муниципального района составляет:

- многоквартирные жилые дома:

- на одиноко проживающего человека – 3 272,12 руб./мес.;

- на семью из двух человек – 4 551,27 руб./мес.;

- на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 2 006,52 руб./мес.;

- индивидуальные жилые дома:

- на одиноко проживающего человека – 1 937,10 руб./мес.;

- на семью из двух человек – 2 711,34 руб./мес.;

- на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 1 208,62 руб./мес.

Реализация мероприятий Программы не повлечет дополнительных расходов бюджета всех уровней на оказание мер социальной поддержки и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения муниципального образования при условии соблюдения требования действующего законодательства в части роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в рамках установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Модель для расчета Программы

Модель расчета Программы включает в себя следующие основные этапы, выполняемые последовательно:

1)	 расчет показателей развития муниципального образования;

2) 	расчет целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

3) 	расчет показателей спроса на коммунальные ресурсы;

4)	 расчет перспективных балансов мощности и нагрузки;

5)	 определение перечня мероприятий Программы, направленных на достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

6)	 расчет финансовых потребностей для реализации мероприятий Программы.

Расчет перспективных показателей развития муниципального образования, целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных балансов мощности и нагрузки по каждой системе формируется исходя из данных, полученных от администрации муниципального образования, ресурсоснабжающих организаций.

Блок-схема по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представлена на рис. 10.

Рисунок 10. Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

# Приложения

Приложение 1. Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры гп. Куминский на 2017 – 2026 гг.

Источник: Устав муниципального образования городского поселения Куминский Кондинского района Ханты – Мансийского округа - Югры, прин. Решением Совета депутатов городского поселения Куминский от 29.04.2016 № 160 (с изменениями)

Комплексная программа развития электрических сетей субъектов РФ ХМАО – Югры, ЯНАО, Тюменской области напряжением 35 кВ и выше на пятилетний период (2017 – 2021 гг.).

Источник: Раскрытие информации АО «ЮРЭСК» http://www.yuresk.ru/

Источник: сведения ОАО «ЮРЭСК», «О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ОАО "ЮРЭСК" в зоне централизованного энергоснабжения, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования»

Источник: Сведения о наличии объема мощности свободной для технологического присоединения потребителей по центрам питания ниже 35 кВ на 2017 год АО «ЮРЭСК» http://www.yuresk.ru/

Источник: Раскрытие информации АО «ЮРЭСК» http://www.yuresk.ru/

Источник: Схема теплоснабжения городского поселения Куминский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Куминский от 12.04.16 № 135

Источник: Схема теплоснабжения городского поселения Куминский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Куминский от 12.04.16 № 135

Источник: План мероприятий по капитальному ремонту (замене)газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов МО Кондинский район к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. ООО «МКС»

Источник: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  регулируемой организации  (п.18 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6) (данные по ООО «Междуреченские коммунальные сети» на 01.03.2017 г.)

Источник: Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Источник: Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района, утв. Постановлением администрации Кондинского района от 26.12.2014 № 2826.

Источник: Информация об оснащенности приборами учета ресурсов ООО «МКС» по состоянию на 01.03.2017 г. (по лицевым счетам потребителей)